江苏师范大学

泉北浴室全自动热水交换系统采购

（项目编号：2016H38069）

谈

判

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2016年6月30日

第一部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 江苏师范大学 |
| 2 | - 投标人资格要求 | - （1）必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商。 - （2）产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准, 具有原始厂商的质保证书与合格证书。 - （3）企业具有产品生产许可证，国家强制性产品认证证书即3C认证证书,产品检验报告。 - （4）具有从事压力容器生产及经销的合法资格。 - （5）具有产品供应及售后服务的能力。 - （6）不接受联合体投标。 |
| 3 | 投标人应提交的 商务文件 | - 投标函。 - 法定代表人授权委托书（原件）。 - 营业执照．组织机构代码证．税务登记证副本，产品代理．经销资格证书，产品3C认证证书、从事压力容器生产及经销的资格证书（上列复印件均需加盖投标人公章）。 - 投标人简介及产品生产企业简介。 - 投标人近三年业绩介绍。 |
| 4 | 投标人应提交的 技术文件 | - 报价一览表。 - 报价明细表及综合说明。 - 所投产品图片及其主要技术指标描述。 - 投标人自行编写的技术文件。 |
| 5 | 投标人自行编写的 技术文件 | - 送货、安装、调试与售后服务方案。 - 投标人认为需要说明的其他问题 |
| 6 | 投标保证金和标书费 | - 每个投标人于投标现场缴纳保证金5000元人民币，标书费400元，在送达投标文件时缴纳或之前电汇。 - 户名：江苏师范大学 - 开户行：农业银行铜山新区支行 - 帐号：2466 0104 0000 050 |
| 7 | 投标截止时间 | 2016年7月11日9：00 |
| 8 | 投标有效期 | 自投标日起90日历天内 |
| 9 | 投标文件份数 | - 一式6份，其中正本1份，副本5份。 |
| 10 | 招标方式 | - 竞争性谈判 |

第二部分  投标人须知

一、总则

1	定义

1.1	“采购人”指  江苏师范大学  。

1.2	“服务”指本文件中所称与所采购产品相关的服务。

2	合格投标人的条件

2.1	自愿投标，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内法人。

2.2	遵守我国有关的法律、法规和条例，具备本文件规定的资格条件。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担其准备和参加本项目招投标有关的所有费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4	招标文件

4.1	招标文件由下列五部分内容组成：

第一部分  投标人须知前附表

第二部分  投标人须知

第三部分  项目概况和服务要求

第四部分  投标文件格式

4.2	如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

5  招标文件的澄清

5.1	投标人可要求对招标文件进行澄清。澄清要求应在规定时间前，按招标公告中的联系地址以书面形式或传真送达我校招标办，招标办将以书面答复送达要求澄清的投标人，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。答复将同时在 “江苏师范大学招标网“上公告。

6  招标文件的修改

6.1	在投标截止时间10日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2	对招标文件的修改，将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6.3	为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知、补充公告

对与本项目有关的通知．补充公告，也将通过上述网页公告送达。

三、投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1	投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

8.2	投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件分为商务和技术两个部分。

9.2	商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标、响应本文件要求和中标后有能力履行合同的文件。

9.3	商务文件．技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的《投标人须知前附表》要求的顺序与内容填写。

9.4	投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

10	投标内容填写说明

10.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

10.4投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

10.5投标方应在报价清单中注明产品厂家品牌及产地；投标报价含设备运费、送货、卸货、水箱现场组装，设备安装技术指导，自动控制系统安装调试及整机调试等费用。

11	投标文件的编制及编目

11.1	投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

投标文件应当编制目录，在每页按顺序打印页码，在书脊部位竖向打印项目名称、项目编号、投标单位、投标代表姓名和联系电话。

12	投标要求

12.1所有投标报价均以人民币“元”为计算单位。投标价格应该已经包含了产品本体生产．送货．安装调试及提供相关服务的所有成本。

12.2投标人要按报价表(统一格式)要求的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

12.3采购人不接受不明确的投标方案和投标，但投标人可投报不同的确定方案。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

12.4投标人如中标，其中标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

12.5最低投标单价不能作为中标的保证。

13	联合体投标及转包．分包

13.1	均不允许。

14	投标保证金

14.1应按规定递交。

14.2未按前述要求提交投标保证金，或所提交保证金不符合要求的投标，将被视为无效投标。

14.3在公布中标结果后，未中标投标人的投标保证金等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

15	投标文件有效期

15.1自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16	投标文件的签署及其他规定

16.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

16.2法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

16.3投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

16.4投标文件除签名、日期、时间文字外均应打印，其封面应标注 “正本”或“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签章。

16.5投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

16.6因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

17	投标文件的密封及标记

17.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式6份，其中正本1份、副本5份，以及投标人认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

17.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

18	投标截止时间

18.1投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

18.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

18.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

19	投标文件的修改和撤回

19.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

19.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

19.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、开标评标

20.	有效标投标文件判定：

20.1.投标人资格条件是否符合招标文件的要求；

20.2.投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本招标文件的要求；

20.3.投标人的技术文件是否合理可行；

20.4.投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

21.	采购程序：

21.	1 述标

21.1.1.每个投标人都需参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。述标时间不超过5分钟。

21.1.2.述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标格等以及评标小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。

21.1.3.如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.1.4.评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.2.开标评标

21.2.1.在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据本项目评标办法评标。

21.2.2.本次评标采用综合评标法。

21.2.2.1总分值满分100分，评委将从产品报价、产品质量（品牌、功能、工艺技术水平、安装技术水平），企业规模与信誉，企业业绩，售后服务等综合考虑。

21.2.2.2产品安装水平主要考虑产品安装的组织计划、技术工人的等级等因素；企业业绩依据投标人提供的业绩证明材料打分。

具体评分细则将在评标当日举行的“标前会”上确定后当众宣布。

21.2.2.3评委依据上述评审因素综合打分，并比较投标人总得分，按从高到低顺序确定中标候选人，从中标候选人中确定中标人。

21.2.2.4本项目若出现投标人总得分相同的情况，则以其中投标总报价从低到高排序确定中标候选人的排名。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣（即按货物技术得分从高到低）顺序排列。

21.2.3.	开标及评标小组组成。招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织投标人开标。投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。

21.2.4.	评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.2.5.为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

21.2.6.评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且符合招标文件要求。

21.2.7.如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

六、授予合同

22.	授予合同的顺序

22.1.评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予排名第三的投标人。排名第三的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

23.	采购人拒绝投标的权利

23.1.出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

出现影响采购公正的违法、违规行为的；投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；因重大变故，采购任务取消的。

24.	中标通知

24.1.在确定中标人后，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。

24.2.采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

24.3.中标通知书是合同的组成部分。

25.	签订合同

25.1.中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

25.2.中标人应按照招标文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

25.3.投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

25.4.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、中标服务费

26.	中标服务费

不收取中标服务费。

八、询问和质疑

27.	投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

27.1.投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

27.2.招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件，采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

27.3.采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

27.4.质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内江苏师范大学有关监督部门投诉。

九、保密和披露

28.	保密和披露

28.1.投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

28.2.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

28.3.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人名称与地址及合同条款等。

第三部分  项目概况及服务要求

一、热水系统设备及自动控制方案概况

泉北浴室热水系统中水箱、循环设备、交换设备严重老化不能满足使用要求，为了提高服务质量，现对泉北浴室热水系统进行改造。需采购热交换器2台，不锈钢保温水箱2台，一次热水循环设备1套，一次热水自动配水设备1套，二次热水供水设备1套，PLC变频控制柜2套。本次设备采购水箱、热交换器及自动控制系统，厂家必须根据现场实际情况和使用要求，对使用方提供的工艺流程示意图进行优化设计，提供工艺施工图及详细施工方案。

二、热水系统设备及自动控制方案要求

（一）、一次热水系统要求

1、一次热水系统热媒为0.4MPa150℃饱和蒸汽，热交换器为容积式浮动盘管换热器，要求一次热水系统热水出水温度42-45℃，出水量50t/h。

2、一次热水系统配水要求全自动化，要求水箱内热水温度为恒温（42-45℃），当水箱内出水量不足时，一次热水系统可以自动补水并保证水箱内水量恒温。

3、要求PLC控制柜带液晶显示屏，能显示水箱液位、水箱热水温度、交换器出水温度、交换器出水压力、循环泵电流电压等技术参数。

4、各设备型号、技术参数及技术要求详见采购清单。

5、一次热水系统内所涉及的设备及附件必须提供出厂检验合格证，热交换器及分汽缸必须提供设计蓝图及压力容器监督管理部门检验报告，并保证所提供设备资料能在本地压力容器监督管理部门登记备案。

（二）、二次热水系统

1、二次热水系统水箱容积5*5*2m3，底板、侧板及顶板材质为3mm厚304不锈钢板，水箱要求外做箍筋内设拉筋材质为304不锈钢型材，拉筋箍筋配置由厂家自行设计，但必须保证水箱牢固性。水箱保温为10cm厚聚氨酯喷涂保温，外做0.8mm厚不锈钢保护层。厂家必须提供水箱设计图纸及水箱钢筋混凝土基础施工图，水箱主体由厂家现场组装，水箱预留接口根据现场情况预留，水箱基础及配管由甲方施工。

2、热水循环泵要求按清单技术参数和技术要求，由厂家组装成整体设备（含设备基础、阀门附件、进出口母管等）。

3、PLC智能控制柜，液晶显示屏选用西门子显示屛，要求变频器选用ABB，小电器选用德力西。要求2台循环泵根据浴室用水量，自动增减水泵启动台数，并能定时启动。并能显示温度、压力、电流、电压及频率。

4、泉北浴室淋雨器共232套，供水干管DN125，淋浴器母管DN50（详见浴室系统图），设备厂家要根据浴室现有淋浴系统配置水泵流量等计算参数；

三、其他要求

1、厂家要根据甲方提供的流程示意图进行优化设计，提供详细方案，并确保所设计方案能完全满足甲方要求。

2、厂家提供设计方案必须参照现场实际情况。

3、主要设备水箱、交换器、循环泵免费上门维修不低于10年。

4、厂家售后服务要及时，在收到服务意见和要求后，24小时内要予以回复，更换配件要在24小时内寄出。

四、合同主要条款

（一）供货时间及地点：具体合同约定。中标方在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

（二）产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

（三）自产品送达经验收合格之日起，系统整体质保期至少两年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供货方承担。

（四）货款结算办法：

1.本项目无预付款。

2.结算办法：产品全部进场安装调试完成，经校方验收合格后支付合同总款的90％，余款作为质保金在质保期满，确定无需要维修的相关事项后一次性付清（不计息）。

第四部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1．投标人应按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2．所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3．本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4．采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5．投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6．全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

二、商务部分

（一） 投标函

江苏师范大学（采购人）：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为                      元（大写金额                     ）。

经与招标人谈判，二次报价为             元（大写金额                     ）。

谈判后的新承诺为：

为此：

1．我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起120日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本5份。

4．按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5．保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6．保证遵守招标文件的规定。

7．如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8．我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9．我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据．情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10．我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）．参考资料及有关附件，确认无误。

11．我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12．我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁．排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

投标人代表联系电话：                         传真：                         投标人代表姓名：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			      年    月    日

（二） 法定代表人授权委托书

江苏师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名．职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名．职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年   月   日

（四）证书

投标人获得的与经营活动有关的荣誉、信誉及取得国际（国家）质量体系认证等。

| 序号 | 质量体系认证．荣誉和信誉证书 | 发证机构 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：必须附上有效期内的有关证书复印件（加盖公章）。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

二○    年   月    日

（五）投标人业绩介绍

经营业绩一览表

1．投标人的销售、完税等：

| 时间 | 销售额(元) | 完税额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014年度 |  |  |  |
| 2015年度 |  |  |  |
| 2016年度 |  |  |  |

注：经营业绩须提供相应的证明文件。

2．最近三年投标人完成的与本招标项目同类的业绩情况。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 地址 | 开始使用日期 | 用户单位联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上项目须提供有关的证明材料（合同书．结算书或中标通知书）。证明材料中须显示出项目名称及投标人名称。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

2016年   月    日

(六) 投标报价一览表

按附件2的系统采购清单报价。

（七）产品图片说明（含主要指标描述）

内容及格式自定。

（八）送货、安装调试售后服务方案

1．投标人完整的质量管理及售后服务体系。

2．对本次投标的服务承诺等，应包括：

（1）供货、安装、调试计划等；

（2）验收、技术培训（指导）、售后服务方案。

（3）保修、维护及“三包”（包换、包退、包修）期以及条件；

（4）服务方式及内容、服务人员的安排和组织；

（5）免费保修期后长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺，包括收费维修维护的内容、费用及服务方式、范围（产品、技术、模块、部件等）等。