江苏师范大学

静远楼群消防卷帘门检测维修工程

（No：2016G40147）

谈

判

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2016年10月25日

第一部分  谈判邀请书

依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，现对我校静远楼群消防卷帘门检测维修工程进行竞争性谈判，欢迎符合本项目资格条件的单位响应。

1．项目编号：2016G40147

2．项目名称：江苏师范大学静远楼群消防卷帘门检测维修工程

3.项目概况

3.1项目简介

我校泉山校区静远楼群（7、8、9号楼及地下车库）防火卷帘门于2004年投入使用至今已达12年之久，共计115樘，经初步排查，目前普遍存在限位和控制箱故障、卷帘门破损变形、控制按钮损坏等问题，需要整体进行检测维修。

因涉及检测和维修两部分，故响应人需要按照附件里的故障初查清单和现场勘测的实际情况提出详细维修方案，并对维修方案进行报价。

3.2招标方式、范围及相关要求

3.2.1投标方式：本次采购采取竞争性谈判的方式。

3.2.2响应人必须根据本公告的安排进行现场勘查，对115樘防火卷进行检测，依据国家卷帘门标准，本着“保证质量、成本控制”的原则，由响应人逐樘提出性价比最高的维修方案。维修方案应当包括具体的故障类型、详细的故障具体描述、故障原因分析、故障排除措施等，方案中涉及更换较大配件如电机、控制箱等，需要提供更换配件的品牌、规格、型号等。在此基础上，响应人逐樘对维修方案进行报价，并将检测报告、维修方案、报价清单等按谈判文件要求编制进响应文件。

评委会根据各家提供的方案、我校的维修实际和报价清单等谈判文件要求提供的内容，与响应人进行第一轮谈判，第一轮谈判结束后，预留一定的时间供响应人进行维修方案的优化修改并进行二次报价，之后进行第二轮谈判。第二次谈判时，将综合比较各家的优化方案和二次报价后，确定本项目的成交人。

3.2.2.3响应人参加谈判时，应当携带笔记本电脑、U盘、电子版维修方案等设备、材料，以便在第一轮谈判结束后于投标现场优化修改维修方案和二次报价，优化方案经响应人授权的投标代表签字后方为有效。不根据第一轮谈判的内容进行维修方案优化设计和二次报价的，取消第二轮谈判资格。

3.2.3该项目的施工内容包含现有消防卷帘门的故障检查与维修，部分更新设备、材料的采购与安装调试，以及为实现消防卷帘门正常使用应当实施的其他内容。符合国家消防卷帘门标准GB14102-2005的规定。

3.3质保期：维修更换的防火帘门需整体质保二年（包括易损件的免费更换），质保时间从工程竣工验收合格之日起计算。

3.4工程所需主要配件的采购，必须征得招标方的同意、达到国家规范的要求、是未使用的产品。

3.5工期：自报，但不超过30天（日历天），具体合同约定。施工过程中产生的垃圾、渣土等由中标人负责清运出校。

3.6资金情况：校专项，已落实。

3.5质量要求：符合国家防火卷帘门标准GB14102-2005以及相关国家消防设施规范的要求，与原系统设备数量和功能保持一致，未经甲方同意不得随意做功能变更或改变设备数量（管材与线材除外），也不得改变按原防火分区划分的功能。

3.7项目地点：我校泉山校区。

3.8承包方式、报价要求和付款方式

3.8.1承包方式：包工包料，不允许分包或者转包。

3.8.2谈判报价要求：该项目为交钥匙工程，投标报价应该包含最终确定的故障检测费、更新设备与材料费、维修方案费、安装费、联试检测费用、税费和设备材料到达最终目的地点的相关运输费、装卸费、保险费和伴随服务费等一切为完工而产生的所有税费。

4．响应人资格条件

4.1具有独立法人资格，消防设施工程专业承包二级以上资质。

4.2具有从事本项目的能力与必要的施工条件，近三年有类似工程业绩不少于三个（开标时需提供合同原件）。

4.3具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

4.4资信良好，没有骗取中标或严重违约的不良记录以及发生重大工程质量事故等不良记录（提供信用报告或承诺书）。

4.5本项目要求项目负责人和维修人员持证上岗。

4.6不接受联合体谈判。

5．响应文件获取

即日起可以在“江苏师范大学招标网”网站下载（http://ztbb.jsnu.edu.cn/），无需提前购买响应文件。响应文件如有修改，将于2016年11月2日下午17：00前在我校招标网上进行公告，请响应人自行关注，我办将不再另行通知。

6．接受响应文件和谈判时间及地点

6.1接受响应文件时间：2016年11月7日14:10—14：30，当日14:30投标截止。

6.2接受响应文件地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号（泉山校区）14号楼403室。

6.3谈判时间及地点

6.3.1谈判时间：2016年11月7日14：30。

6.3.2谈判地点：我校招标办会议室（14号楼406室）。

7.其他事项

7.1本项目实行资格后审，无需报名，资格条件相符者可直接投标。资格条件审查在谈判时现场进行审核。

7.2本项目收取谈判文件费400元，响应人在投标时以现金方式在开标现场递交。本项目收取谈判保证金5000元，在谈判时以现金方式在开标现场递交，保证金应当密封在纸质信封内，并于接缝处骑缝加盖公司印章，宣布成交结果后，成交单位的保证金自动转为履约保证金，于合同规定的时间退换到成交单位账户。成交单位在成交后应当在我办秘书处登记公司账号。

7.3递交响应文件时必须持企业法人营业执照副本原件、组织机构代码证原件、企业资质证书副本原件、税务登记证副本原件（如公司所在地已经办理三证合一换照手续，请提供新的营业执照原件），法人授权书原件、投标代表个人身份证原件，企业资质证书原件、拟派本项目负责人资格证书原件，响应人与项目负责人近三年业绩证明材料（合同）原件，在谈判地点递交审验。

8．现场勘察、澄清与答疑

8.1现场勘察：响应人必须要到现场进行勘察，费用自理。

现场勘查联系人：赵远

联系电话：15152816816

勘查时间：2016年10月24日至10月28日，上午8:30—11:30，下午14:30—17:00。

8.2澄清：响应人可以对施工现场、谈判文件等相关内容申请澄清，递交澄清申请的最后截止时间为：2016年10月31日下午15:00，澄清申请应当采取书面形式递交（可传真），我办不接受口头澄清申请。

8.3答疑：不再组织集体答疑，答疑的内容将于2016年11月2日下午17：00前在我校招标网上进行公告，请响应人自行关注，采购人将不再另行通知。

一  总则

9.本谈判文件仅适用于江苏师范大学组织的采购活动。

10.凡符合资质要求的响应人均可参与投标。

11无论谈判结果如何，响应人自行承担因投标所产生的全部费用。

12.本次谈判活动及由本次谈判产生的合同受国家法律制约和保护。

13.凡参与此采购项目的响应人，除响应人有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判文件。

14.本次谈判活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

二  谈判文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为谈判文件的组成部分。

15.谈判文件的修改

为使响应人有足够的时间按谈判文件的修改要求考虑修正响应文件，采购人可酌情推迟谈判日期，并将具体变更情况通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）公告。

16.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三  谈判报价

17.谈判报价应包含的内容

17.1谈判报价应是指为完成谈判文件所确定的招标范围内所有内容需要的全部费用。

17.2竣工后提供图纸及全套竣工资料。

18. 谈判投标报价方式

本项目采用固定总价合同，谈判报价应该包含最终确定的故障检测费、设备材料费、维修方案费、安装费、检测费用、税费和设备材料到达最终目的地点的相关运输费、装卸费、保险费和伴随服务费等一切为完工而产生的所有税费。响应人应充分考虑施工期间各类材料的市场风险，并计入总报价，今后不再调整，响应人所填写的单价和合价，在合同实施期间不因市场变化因素而变动。响应人在计算报价时应考虑一定的风险系数。风险费用应在谈判报价中考虑，以后不再另外计算。

四 响应文件

19.响应文件的语言和计量单位

19.1响应文件均应使用中文简化字。

19.2响应文件应使用国家法定计量单位。

20. 响应文件的组成及相关要求

20.1响应文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，响应文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

20.2商务部分指响应人提交的证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件。技术文件主要指响应人按照本文件要求而制作的有关报价及完成本项目的施工组织方案、质量服务承诺等文件。

20.3响应文件应包含以下内容：

20.3.1响应函、报价清单；

20.3.2授权委托书；

20.3.3响应承诺书；

20.3.4响应单位情况介绍（简要说明）；

20.3.5企业法人营业执照副本、组织机构代码证、企业资质证书副本、税务登记证副本（如公司所在地已经办理三证合一换照手续，请提供新的营业执照原件），法人授权书、投标代表个人身份证的复印件，响应人与项目负责人近三年业绩证明材料（合同）；

20.3.6计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表、工程技术人员情况、响应人业绩一览表、相关业绩复印件等；

20.3.7检测情况报告，详细的维修设计方案和所报维修方案的报价清单一览表（逐樘报价）；

20.3.8响应综合说明书：施工队伍组织情况、施工组织设计方案、施工工期承诺、施工质量保证措施、施工安全保证措施。

20.3.9响应人供应主材品牌、产地、规格、型号一览表和响应人认为需要提供的其他材料。

21. 响应内容填写说明

21.1响应人应认真按照本文件的要求编制完整的响应文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本响应文件保持一致。

21.2响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件要求的全部资料及数据，将导致响应被拒绝。

22. 响应文件的编制及编目

22.1响应文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册，并编制目录，在每页按顺序打印页码，在书脊部位竖向打印项目名称、项目编号、响应单位、谈判代表姓名和联系电话。

22.2所有响应文件统一密封为一包，严禁分开密封，密封的第一本应为正本。

22.3未按我办要求装订响应文件的，我办工作人员有权拒绝接收。

23. 响应文件的签署及其他规定

23.1法定代表人如果授权谈判代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在响应文件中。

23.2响应人应按照谈判文件要求，在响应文件适当的位置填写响应人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或响应人代表的中文全名。

23.3响应文件必须注明“正本”“副本”字样，并由响应人的法定代表人或响应人代表签字。响应文件需正本一本，副本五本。

23.4响应文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有响应人公章及法定代表人或响应人代表签字。因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由响应人承担。

24. 响应文件的密封及标记

24.1响应文件应按以下方法装袋密封：

响应文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或响应人代表的签字及响应人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、响应人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

24.2如果响应人未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人有权予以拒绝，并退回响应人。

25. 响应文件的澄清

谈判小组可以要求响应人对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，响应人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26. 响应文件错误的修正

26.1谈判小组将对确定为实质响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

26.3 当单价与数量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

26.4 按上述修改错误的方法，调整响应书中的投标报价。经响应人确认同意后，调整后的报价对响应人起约束作用。如果响应人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

27. 响应文件的修改和撤回

27.1如果响应人有修改和撤回响应文件要求的，应以书面形式提出，由响应人法定代表人或响应人代表签署，须在提交响应文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

27.2响应人修改响应文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

27.3在提交响应文件截止时间之后，响应人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，响应人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

28.投标截止时间

28.1响应文件须在本文件规定的时间、地点送达。

28.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和响应人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

28.3不接收在投标截止时间以后送达的响应文件。

29. 响应要求

29.1本谈判文件及成交单位的响应文件作为本项目施工合同的附件。

29.2采购人不接受不明确的响应方案和谈判。响应人对谈判如果有说明应在《响应一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或响应人代表签署。

29.3响应人如中标，其成交价在合同执行过程中是固定不变的，响应人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的响应将被视为非响应性投标而被拒绝。

29.4最低报价不作为成交的保证。

30.转包、分包

禁止转包与分包。

31.谈判保证金

31.1谈判保证金应按本项目“谈判公告”中的规定递交。未成交响应人的谈判保证金在宣布成交结果后退还，成交人的谈判保证金在成交后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

31.2未按前述各款要求提交谈判保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的，将被视为无效响应。

32. 响应文件的有效期

32.1自响应日起90日历天内。如响应人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的响应，将被拒绝。

32.2在特殊情况下，采购人可与响应人协商延长响应文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。响应人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的响应人除按照采购人要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

五  谈判、评审

33.第一轮谈判

33.1每个响应人都需参加第一轮谈判。响应人应按谈判文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

33.2谈判内容包括响应人阐述其对本项目谈判文件的响应情况、维修方案的详实与合理情况、完成本项目的有效措施、响应价格、响应人单位基本情况等，以及评审小组认为有必要明确的其它问题。

33.3如果评审小组确认需要响应人就响应文件中的相关问题作出补正，须由响应人代表签字确认。

33.4谈判过程中，如果评审小组对本谈判文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加谈判的合格响应人，使每个响应人均有同等机会根据修改后的响应条件提交新的方案。

33.5每个响应人的陈述时间5分钟。

34 第二轮谈判

34.1第一轮谈判结束后，预留一定的时间供响应人进行维修方案的优化修改并进行二次报价，之后进行第二轮谈判。

34.2第二轮谈判时，将综合比较各家的优化方案和二次报价后，确定本项目的成交人。

34.3不根据第一轮谈判的内容进行维修方案优化设计和二次报价的，取消第二轮谈判资格。

35评审

35.1在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的谈判小组本着公平、公正的原则对各响应人进行评审，并确定成交人。

35.2评审小组将根据响应人提交的响应文件，综合考量响应人提供的报价、维修方案及所要更新的设备、材料，企业实力资质、商誉、业绩信用、服务内容等内容，确定成交候选人。

35.3评审小组将审查响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交谈判保证金、文件签署是否合格、响应文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

35.4如果响应文件未实质性响应本谈判文件的要求，评审小组将予以拒绝，响应人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应。

35.5无效响应文件的判定

响应文件有下列情况之一的，应作为无效响应文件，不再参加谈判：

35.5.1响应文件中的响应函未加盖响应人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

35.5.2未按谈判文件要求提供谈判保证金的。

35.5.3未按谈判文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

35.5.4响应人递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

35.5.5响应人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

35.5.6响应人资格条件不符合国家有关规定或谈判文件要求的。

35.5.7响应文件载明的谈判项目完成期限超过谈判文件规定的期限。

35.5.8明显不符合技术规范、技术标准的要求。

35.5.9响应报价超过谈判文件规定的招标控制价的。

35.5.10不同响应人的响应文件出现了谈判小组认为不应当雷同的情况。

35.5.11改变响应文件提供的计量单位、工程数量。

35.5.12改变响应文件规定的暂估价格、暂列金额或不可竞争费用的。

35.5.13响应文件提出了不能满足谈判文件要求或采购人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

35.5.14串通谈判、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

35.5.15经谈判小组认定响应人的响应报价低于成本价的。

35.5.16未按规定递交本文件第20、21、22、23、24项要求的必须持有的相关证书原件的。

35.5.17符合《中华人民共和国招标投标法》实施条例规定的无效响应规定的。

36.确定成交人

评审小组将依据评审办法，计算响应人总得分后，按响应人总得分从高到低顺序推荐响应候选人，从中标候选人中确定一个成交人。

37成交通知

37.1在确定成交人当日，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交公告。

37.2.采购人对未成交的响应人不做未成交原因的解释。

37.3.成交通知书是合同的组成部分。

六  合同签订

38.	合同签订

38.1.成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订合同。成交人不得再与采购人订立背离本谈判文件、响应文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

38.2.成交人与采购人签订合同时，除按照本项目《成交通知书》外，还应接受本谈判文件、成交人的响应文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

38.3.不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七  询问和质疑

39.询问和质疑

39.1响应人对招标事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

39.2招标程序受《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果响应人认为其响应未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

39.3采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的响应人。但答复的内容不涉及商业秘密。

39.4质疑响应人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八  保密和披露

40.	保密和披露

40.1响应人自领取本谈判文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

40.2采购人有权将响应人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应文件的人员或与评审有关的人员披露。

40.3采购人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求响应人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第二部分  项目概况及服务要求

41.项目概况

41.1项目介绍

我校泉山校区静远楼群（7、8、9号楼及地下车库）防火卷帘门于2004年投入使用至今已达12年之久，共计115樘，经初步排查，目前普遍存在限位和控制箱故障、卷帘门破损变形、控制按钮损坏等问题，需要整体进行检测维修。因此，我校现对115樘防火卷进行检测招标，要求响应人通过检测形成符合国家卷帘门标准、具有法律效力的检测报告，并根据检测报告，本着“保证质量、控制成本”的原则，由响应人逐樘提出性价比最高的维修方案，维修方案应当包括具体的故障类型、详细的故障具体描述、故障原因分析、故障排除措施等，方案中涉及更换较大配件如电机、控制箱等，需要提供更换配件的品牌、规格、型号等，并对响应人提出的维修方案逐樘进行报价。详细情况请在现场勘察时了解。

41.2项目要求：维修方案和施工结果应符合国家防火卷帘门标准GB14102-2005以及相关国家消防设施规范的要求，并与原系统设备数量和功能保持一致，未经甲方同意不得随意做功能变更或改变设备数量（管材与线材除外），也不得改变按原防火分区划分的功能。42检测维修范围

响应人应对防火卷帘外观、机械、电气、联动等卷帘门全系统进行检查维修，包括大轴、导轨、卷帘门门楣、防火卷板帘布、强弱电控制箱、手动速放开关、防火电机、控制按钮、防火卷帘限位器、保险装置、箱体、座板、支座、包箱，与报警联动的卷帘两侧的烟感探头和温感探头，控制箱内的强电控制部分，相序保护装置，弱点部分的烟感温感，输入、输出模块，温控二部降的控制模块及蓄电池，与按钮相连手动控制卷帘门上下动作装置等。详见

《静远楼群（7、8、9号楼及车库）防火卷帘数量及位置分布与问题初查清单》。

静远楼群（7、8、9号楼及车库）防火卷帘数量及位置分布与问题初查清单

| 教7、8号楼（物电学院），防火卷帘门面为钢制板材，合计14樘 |
| --- |
| 序号 （数量） | 楼层 | 位置 | 存在问题 |
|  |  |  | 帘布 | 控制箱 卷帘不动作 | 按 钮 限位器 |
| 1 | 一层 | （西）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 2 | 一层 | （北）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 3 | 一层 | 七号楼与八号楼连接处 | 帘板碰轨道 | 无法启动 | 按钮损坏 |
| 4 | 二层 | （西）中间楼梯口对面 |  |  |  |
| 5 | 二层 | （北）中间楼梯口对面 |  |  |  |
| 6 | 二层 | 七号楼与八号楼连接处 |  |  | 限位器坏 |
| 7 | 三层 | （北）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 8 | 三层 | （西）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 9 | 四层 | （北）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 10 | 四层 | （西）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 11 | 五层 | （北）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 12 | 五层 | （西）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 13 | 六层 | （北）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 14 | 六层 | （西）中间楼梯口对面 |  | 无法启动 |  |
| 教9号楼（静远楼），防火卷帘门面为无机布，合计94樘 |
| 15 | 一层 | 电梯口 |  |  |  |
| 16 | 一层 | 西门 |  |  |  |
| 17 | 二层 | 电梯口 |  |  | 北侧按钮盒损坏 |
| 18 | 二层 | 东1（大） |  | 无法启动 |  |
| 19 | 二层 | 东2北（小） |  | 无法启动 |  |
| 20 | 二层 | 东3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 21 | 二层 | 西1（大） |  | 无法启动 |  |
| 22 | 二层 | 西2北（小） |  |  | 限位器坏 |
| 23 | 二层 | 西3南（小） | 破损严重 | 无法启动 | 限位器坏 |
| 24 | 三层 | 电梯口 |  |  |  |
| 25 | 三层 | 东1（大） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 26 | 三层 | 东2北（小） |  |  |  |
| 27 | 三层 | 东3南（小） |  |  |  |
| 28 | 三层 | 西1（大） |  | 无法启动 |  |
| 29 | 三层 | 西2北（小） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 30 | 三层 | 西3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 31 | 四层 | 电梯口 |  |  |  |
| 32 | 五层 | 电梯口 |  |  |  |
| 33 | 六层 | 电梯口 |  |  |  |
| 34 | 七层 | 电梯口 | 破损严重 |  |  |
| 35 | 八层 | 电梯口 |  |  | 北侧按钮损坏;限位器损坏 |
| 36 | 八层 | 东1（大） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 37 | 八层 | 东2北（小） |  |  |  |
| 38 | 八层 | 东3南（小） |  |  |  |
| 39 | 八层 | 西1（大） |  |  |  |
| 40 | 八层 | 西2北（小） |  | 无法启动 |  |
| 41 | 八层 | 西3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 42 | 九层 | 电梯口 |  |  | 按钮损坏 |
| 43 | 九层 | 东1（大） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 44 | 九层 | 东2北（小） |  | 无法启动 |  |
| 45 | 九层 | 东3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 46 | 九层 | 西1（大） | 破损严重 |  |  |
| 47 | 九层 | 西2北（小） |  |  |  |
| 48 | 九层 | 西3南（小） |  |  |  |
| 49 | 十层 | 电梯口 |  |  |  |
| 50 | 十一层 | 电梯口 | 破损严重、帘板卷反 |  |  |
| 51 | 十一层 | 东1（大） | 破损严重、帘板卷反 |  |  |
| 52 | 十一层 | 东2北（小） | 破损严重、帘板卷反 |  |  |
| 53 | 十一层 | 东3南（小） | 破损严重、帘板卷反 |  |  |
| 54 | 十一层 | 西1（大） |  |  |  |
| 55 | 十一层 | 西2北（小） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 56 | 十一层 | 西3南（小） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 57 | 十二层 | 电梯口 |  |  | 限位器坏 |
| 58 | 十二层 | 东1（大） |  |  | 限位调试 |
| 59 | 十二层 | 东2北（小） |  |  | 限位调试 |
| 60 | 十二层 | 东3南（小） |  |  | 限位调试 |
| 61 | 十二层 | 西1（大） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 62 | 十二层 | 西2北（小） |  | 无法启动 |  |
| 63 | 十二层 | 西3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 64 | 十三层 | 电梯口 |  |  |  |
| 65 | 十四层 | 电梯口 | 破损严重 |  | 限位器坏 |
| 66 | 十四层 | 东1（大） | 破损严重、电机包厢丢失 |  |  |
| 67 | 十四层 | 东2北（小） | 破损严重 |  |  |
| 68 | 十四层 | 东3南（小） |  |  |  |
| 69 | 十四层 | 西1（大） | 破损严重 |  |  |
| 70 | 十四层 | 西2北（小） |  |  |  |
| 71 | 十四层 | 西3南（小） | 破损严重 |  |  |
| 72 | 十五层 | 电梯口 | 破损严重 |  |  |
| 73 | 十五层 | 东1（大） | 破损严重 |  | 限位器坏 |
| 74 | 十五层 | 东2北（小） |  |  | 限位器坏 |
| 75 | 十五层 | 东3南（小） | 破损严重 |  |  |
| 76 | 十五层 | 西1（大） | 破损严重 |  |  |
| 77 | 十五层 | 西2北（小） |  |  | 按钮故障 |
| 78 | 十五层 | 西3南（小） |  |  | 按钮故障 |
| 79 | 十六层 | 电梯口 | 破损严重 |  | 北侧按钮损坏；限位器损坏 |
| 80 | 十七层 | 电梯口 | 破损严重 |  |  |
| 81 | 十七层 | 东1（大） | 破损严重、包厢损坏 |  |  |
| 82 | 十七层 | 东2北（小） | 破损严重 |  | 限位器坏 |
| 83 | 十七层 | 东3南（小） | 破损严重 |  |  |
| 84 | 十七层 | 西1（大） |  | 无法启动 |  |
| 85 | 十七层 | 西2北（小） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 86 | 十七层 | 西3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 87 | 十八层 | 电梯口 |  |  | 限位器坏 |
| 88 | 十八层 | 东1（大） | 破损严重 |  |  |
| 89 | 十八层 | 东2北（小） |  |  | 限位器坏 |
| 90 | 十八层 | 东3南（小） | 破损严重 |  |  |
| 91 | 十八层 | 西1（大） | 破损严重 |  |  |
| 92 | 十八层 | 西2北（小） |  |  |  |
| 93 | 十八层 | 西3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 94 | 十九层 | 电梯口 |  |  | 限位高度需要调整 |
| 95 | 二十层 | 电梯口 |  |  | 限位器坏 |
| 96 | 二十层 | 东1（大） | 破损严重 |  |  |
| 97 | 二十层 | 东2北（小） |  |  | 限位器坏 |
| 98 | 二十层 | 东3南（小） |  |  | 限位器坏 |
| 99 | 二十层 | 西1（大） | 破损严重 |  | 按钮故障 |
| 100 | 二十层 | 西2北（小） | 破损严重 |  |  |
| 101 | 二十层 | 西3南（小） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 102 | 二十一层 | 电梯口 |  |  | 北侧按钮损坏；限位器损坏 |
| 103 | 二十一层 | 东1（大） | 破损严重包厢损坏 |  |  |
| 104 | 二十一层 | 东2北（小） |  |  | 限位器坏 |
| 105 | 二十一层 | 东3南（小） | 破损严重 |  | 限位器坏 |
| 106 | 二十一层 | 西1（大） | 破损严重 | 无法启动 |  |
| 107 | 二十一层 | 西2北（小） |  | 无法启动 |  |
| 108 | 二十一层 | 西3南（小） |  | 无法启动 |  |
| 地下车库，防火卷帘门面为无机布，合计7樘 |
| 109 | 大楼地下室 | 车库泵房 |  | 无法启动 |  |
| 110 | 大楼地下室 | 北车库入口 |  | 无法启动 |  |
| 111 | 大楼地下室 | 西车库出口 |  | 无法启动 | 按钮损坏 |
| 112 | 大楼地下室 | 自行车库入口 | 破损变型 |  |  |
| 113 | 大楼地下室 | 摩托车库入口 | 破损变型 |  |  |
| 114 | 大楼地下室 | 地下车库东侧通道 |  | 无法启动 | 按钮损坏 |
| 115 | 大楼地下室 | 地下车库西侧通道 |  | 无法启动 | 按钮损坏 |

重要提醒：

1.本表仅为故障初查清单，响应人必须在报价前根据本表逐樘对消防卷帘门进行逐樘详细检测，不得以此表作为报价、提供维修方案的依据。

2. 因原卷帘是2002年设计安装的，现控制箱一律选用新规范要求使用自带蓄电池的自动温控的控制箱，原控制箱一律更换。

43.服务要求

43.1维修方案应当符合原设计要求及国家标准的要求；有待更新的设备选型及选材恰当（品牌、规格型号、技术参数、数量标识清楚）。

43.2合同签订后一周内将应拆除的卷帘拆除运至8号9号楼之间广场统一堆放，十天后经过甲方同意方可统一运出。需更换新的帘布第七天至第十二天之间全部运至各楼层并安装到位，第二十二天至第二十五天各层调试，第三十天与报警联动并交工。

43.3在成交后必须按照成交响应文件承诺、谈判文件要求及承诺签署施工合同，并严格履行合同。

43.4成交人必须按采购人要求将产品安装到采购人指定的地点，期间运输、卸车及搬运（包含上下楼层）、仓储、安装、竣工验收、技术培训等费用均由成交人承担。

43.5成交人供应的所有产品必须要满足国家行业有关的技术要求。所有货物须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供3C证书；

43.6质保期内，防火卷帘门出现故障的，成交人应当在12小时内完成维修，如出现需要订购新的配件等情况不能在12小时内完成维修的，成交人应提供备用件现行确保卷帘门运转正常。

43.7不合格产品由成交方自行收回，并由成交人无偿更换合格产品。

44工程技术要求

44.1无机布防火卷帘门施工要求：根据无机布基防火卷帘图集05J4-1。
44.2防火卷帘门应符合GB14102-2005《防火卷帘》：
44.2.1防火、防烟、防风、防盗，可与温感、烟感报警系统配套使用。
44.2.2应分为一步降、二步降：遇有火情能自动控制门体下降，并能中停1~10分钟（距地1.8m）供人员紧急疏散，而后门体继续下降关闭，防止烟火外窜。
44.2.3门体内外设有紧急提升按钮，必要时可将门体升高到中停位置继续疏散人员，按确定的延时时间门体自动降落关闭。
44.2.4要与消防中央控制室联动实现总控制，并兼有手动自动启闭功能。
44.3无机布防火卷帘门外观要求：
44.3.1防火卷帘金属零部件表面不应有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。其表面应做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。
44.3.2防火卷帘无机纤维复合帘面不应有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷；夹板应平直，夹持应牢固，基布的经向应是帘面的受力方向，帘面应美观、平直、整洁。
44.3.3相对运动件在切割、弯曲、冲钻等加工处不应有毛刺。
44.3.4各零部件的组装、拼接处不应有错位。
44.3.5焊接处应牢固，外观应平整，不应有夹渣、漏焊、疏松等现象。
44.3.6所有紧固件必须紧牢，不应有松动现象。
44.4无机布防火卷帘门材料要求：
44.4.1防火卷帘主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。
44.4.2夹板厚度≥3.0mm，座板厚度≥3.0mm，掩埋型导轨厚度≥1.5mm。
44.4.3无机纤维复合防火卷帘帘面的装饰布或基布应能在一20℃的条件下不发生脆裂并应保持一定的弹性；在＋50℃条件下不应粘连。
44.4.4无机纤维复合防火卷帘帘面装饰布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997B1级（纺织物）的要求；基布的燃烧性能不应低于GB 8624-1997A级的要求。
44.4.5无机纤维复合防火卷帘帘面所用各类纺织物常温下的断裂强度经向不应低于600 N/5cm，纬向不应低于300 N/5cm。
44.5无机布防火卷帘门主要零部件尺寸公差：导轨槽深±2.0mm，槽宽±2.0mm。
44.6无机布防火卷帘门安装技术要求：
44.6.1无机布防火卷帘门帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3条，且接缝应避免重叠。帘面上的受力缝应采用双线缝制，拼接缝的搭接量不应小于20 mm。非受力缝可采用单线缝制，拼接缝处的搭接量不应小于10 mm。
44.6.2无机纤维复合帘面应沿帘布纬向每隔一定的间距设置耐高温不锈钢丝（绳），以承载帘面的自重；沿帘布经向设置夹板，以保证帘面的整体强度，夹板间距应为300 mm-500 mm。
44.6.3无机纤维复合帘面上除应装夹板外，两端还应设防风钩。
44.6.4当洞口宽度≥3000mm、＜5000mm时，导轨每端嵌入深度应＞50mm；导轨的滑动面应光滑平直；帘面、滚轮在导轨内运行时应平稳、顺畅，不应有碰撞和冲击现象。
44.6.5防火卷帘用卷门机应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。
44.6.6防火卷帘用控制箱应是经国家消防检测机构检测合格的定型配套产品。
44.6.7防火防烟卷帘的导轨内应设置防烟装置，防烟装置所用材料应为不燃或难燃材料。
44.6.8防火防烟卷帘的门眉内应设置防烟装置，防烟装置所用的材料应为不燃或难燃材料。

45.付款方式

无预付款；工程竣工验收合格后支付合同价70%，工程结算审计完成后付到工程结算价98%，余款质保期满一次付清。

46.参考样表（仅为参考样表，响应人应提供更加细化的检测维修清单）

表一：防火卷帘门检测维修问题清单

工程名称：

| 序号 | 卷帘位置 | 故障类型 | 详细的故障描述 | 故障原因 | 维修方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

维修费用总预算价格：

表二、防火卷帘门更换配件清单

工程名称：

| 位置 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

47.验收要求

47.1合同签订后一周内将应拆除的卷帘拆除运至8号9号楼之间广场统一堆放，以备甲方检查，未经甲方许可，不得运至其他地点。

47.2验收要求

47.2.1帘布：满足GB14102-2005的6-1-1的要求及6-2-4，6-2-5,6-2-6,6-4-1

47.2.2噪声：满足GB 14102-2005的6-4-4的要求

47.2.3启闭下降：满足GB 14102-2005的6-4-5的要求

47.2.4两步降：满足GB 14102-2005的6-4-6的要求

47.2.5温控下降：满足GB 14102-2005的6-4-7的要求

47.3施工完成后，由甲方组织消防设施检测机构进行完工验收，产生的验收检测费用由施工方承担。

第三部分  响应文件格式

49.响应人提交文件须知

49.1响应人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致响应文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由响应人承担。

49.2所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

49.3响应人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

49.4响应人提交的材料将被保密保存，但不退还。

49.5全部文件应按响应人须知中规定的语言和份数提交。

50.格式文件

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的请自行制作，表格可以顺延。

格式一：                           响应函

江苏师范大学：

响应人全称        授权     响应人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）                   元（小写：                  万元）进行报价，按谈判文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，为此：

1.我方同意在本项目谈判文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国招标投标法》中规定的参加政府采购活动的响应人应当具备的条件。

3.提供的响应文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的响应文件符合本项目谈判文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守谈判文件的规定。

7.如果在规定的响应有效期内撤回响应，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何响应。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府招标投标法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他响应人的；

（3）与采购人、其它响应人或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本谈判有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

响应人代表联系电话：

响应人代表E-米ail：

响应人：                                               （公章）

响应人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （响应人住址）    的   （响应人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （响应人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

响应人代表签字盖章：

响应人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三:

响应人及项目负责人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （工程名称）谈判文件中的要求，现将符合谈判文件要求的响应人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

响应人代表签字盖章：

年     月      日

一、响应人业绩一览表

| 序号 | 工程名称 | 证书名称 | 发证机关 | 发证时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应人近三年承担工程业绩清单 |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 工程造价 | 联系人及电话 | 备注 |

格式四：

主要施工人员表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 资质 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

格式五：

响应人供应辅材明细表

工程名称：                                             第    页 共    页

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌、生产厂家及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

格式六：报价表

| 序号 | 卷帘位置 | 故障类型 | 故障描述 | 故障原因 | 维修方案 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 人民币： 元（大写： 元整） |

注：1．表格长度方向可做扩展。2．该表应详细列明单价、合价、总价，如单价与合价、总价不符，以单价为准。

质保期：          年 （响应人自报质保期）

响应人：（盖章）

投标代表人：（签字、盖章）                        日期：   年    月     日

5.式：总包制模块及蓄电池，并技术部门检测合格

3.江苏师范大学静远楼群消防卷帘门检测维修工程总报价：          （大写金额：）

51响应综合说明书

51.1施工队伍组织情况

51.2施工组织设计方案

51.3施工工期承诺

51.4施工安全与质量保证措施

51.5质保期承诺

52维修承诺（关于维修方案、施工质量等符合国家标准的承诺，内容自拟）

53详细的维修方案（此部分为响应文件核心部分，请响应人按照前述谈判文件的要求详细撰写）

54响应人需要说明的其他问题

# Text boxes

（响应人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）