江苏师范大学

节能监管平台升级改造服务

（No：2019F38118）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2019-11-12

第一部分   投标人须知

一、总则

1	定义

1.1“采购人”指  江苏师范大学

1.2“投标人”指自愿获取本项目磋商文件并遵照本磋商文件要求参加投标的企业。

1.3“中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

2	投标人的条件

2.1具有独立法人资格的企业，营业执照处于有效期；

2.2具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；

2.3具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；
2.6项目经理资质和等级：注册建造师证（机电工程）二级及以上，并取得B类安全生产考核合格证；
2.7本项目不接受联合体投标。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的所有费用。

二、磋商文件

4	磋商文件

磋商文件由下列三部分内容组成：

第一部分  投标人须知

第二部分  项目概况与要求

第三部分  投标文件格式

5  磋商文件的澄清与答疑

见磋商公告。

6  磋商文件的修改

6.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

6.2对磋商文件的修改，将通过 “江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页发布公告。

三、投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1	投标人所提供的投标文件均应使用中文简化字。

8.2	投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件内容

9.1.1投标函

9.1.2法定代表人授权书

9.1.3报价一览表

9.1.4报价明细表（详见江苏师范大学节能监管平台升级改造报价单）

9.1.5资格证明文件

9.1.6业绩证明资料

9.1.7产品经销证明文件及产品说明书（应有主要技术指标及性能的描述）

9.1.8供货及售后服务方案（包含最快供货时间、安装及调试、质保条款、售后服务、技术培训等）。

9.1.9投标人认为需要的其他文件或说明的问题。

9.2	投标文件格式：有要求的必须按照格式（按第三部分 投标文件格式）要求制作。

10	投标内容填写说明

10.1投标人应认真按照磋商文件的要求编制完整的投标文件。

10.2磋商文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.3投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

11	投标文件的编制及编目

11.1投标文件规格幅面统一按A4，并按规定的顺序统一编目编码，分正副本分别胶装成册。正本1份，副本6份。

11.2投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合磋商文件规定的合格的服务。

12	投标文件的签署及其他规定

12.1法定代表人如果授权投标人代表投标，其代表须持书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件要求格式填写），原件须附在投标文件正本规定位置。

12.2投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。此外，投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。

12.3投标文件必须分别注明“正本”“副本”字样，数量见投标函，并由投标人的法定代表人或投标人代表签署。

12.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.5投标文件的封面须清楚地标明“正本”或“副本”、项目名称、项目编号、投标人名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期。

13	投标文件的密封及标记

13.1投标文件正本和副本一并装入一个密封袋中，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。密封袋上应注明项目名称、项目编号、投标人名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期。

13.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14	投标文件的修改和撤回

14.1投标人的修改和撤回投标文件要求，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，在投标截止时间前递交到招标人，并经招标人签字确认接受，否则无效。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

14.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

15	投标截止时间

15.1具体时间详见磋商公告。

15.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

15.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

16	投标报价与结算

16.1所有投标均以人民币“元”为计算单位。报价应包含全部货物（服务）、辅助材料、专利技术、安装（含安装所需材料）、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。(仪器设备、软件类产品须提供增值税专用发票)

16.2采购人不接受不明确的投标方案和投标。

16.3投标人如中标，其投标文件中载明的单价，在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

16.4最低投标单价不能作为中标的保证。

16.5 本项目包含二次报价环节，二次报价为最后一次报价。

17	转包、分包与联合体投标均不允许。

18	投标保证金

18.1详见“磋商公告”相应规定。

18.2投标保证金必须与投标文件一同递交。

18.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

18.4在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

19	投标文件的有效期

19.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

20 资格审查及废标条款

20.1本项目为资格后审，与开标同时进行。投标人应在投标文件恰当位置（详见本文件9.1条）载明投标人的资格条件，其证明文件须包含企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，产品销售的有效授权证明，售后服务能力，近年业绩证明，可为加盖有效印章的复印件。

20.2投标文件有下列情形之一的，经评标小组评审后按废标处理或被否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或印章的。

（2）未按磋商文件要求提供投标保证金的。

（3）未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或磋商文件要求的。

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限。

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（8）投标报价超过磋商文件规定的预算价或者控制价。

（9）不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（10）改变磋商文件提供的清单中的计量单位、数量。

（11）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（12）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（13）与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标的。

（14）符合《中华人民共和国政府采购法》实施条例规定的无效投标规定的。

四、开标评标

21.	磋商

21.1每个投标人都需进行磋商。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

21.2在磋商中如果评标小组确认需要投标人就磋商文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.3评标小组对磋商文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的条件提交新的方案和报价。

21.4每个投标人的述标时间约10分钟。

22.评标

22.1.评标小组组成。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及评标专家组成。

22.2评标：本次招标，采取综合评分法进行评审。

22.3.如果投标文件实质上没有响应磋商文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

22.4.评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.5.定标。评标小组将依据评分细则评分，依据总得分从高到底顺序确定中标候选人，总得分最高者为中标人。中标人确定后，当场向所有投标人宣布。

- 采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

25.项目概况

25.1节能监管平台现状

江苏师范大学节能监管平台建设于2012年，节能监管平台设计单位为济南格林节能开发有限公司，承建单位为北京合众慧能科技股份有限公司。平台电能耗系统有远传电表1138块，水能耗系统有远传水表127块。随着校园建设规模扩大以及新技术不断发展应用，现节能监管平台已不能满足学校能耗管理的需求，同时为了满足向省住建厅申报的《江苏师范大学既有建筑绿色改造项目》的验收要求，需要对现节能监管平台系统的软硬件进行升级改造。节能监管平台系统软件需具有较强的扩展性，为用户自行完善功能提供接口，满足学校进行扩展开发的需求。

25.2节能监管平台升级改造要求及改造内容

25.2.1节能监管平台升级改造目标

建立江苏师范大学校园建筑节能监管系统主控中心，完成校园内所有用能建筑分类分项计量设施的安装，实现能耗数据上传，开发相关的应用管理软件，实现对校内各单位及公共建筑能耗实时监测、统计、能效公示的数字化管理。在此基础上对建筑用水、用电及重点用电单位安装控制设备，实现监控相结合的科学用能管理模式。

（1）安装江苏师范大学校园建筑数据采集装置。对江苏师范大学节能监管体系建设规定的校园建筑安装分项、分类计量设备。

（2）建设江苏师范大学节能监管体系主控中心。中心满足省级监测平台的建筑能耗采集、存储、分析、上报等功能的建设标准和规模。

（3）建立高等学校校园建筑能耗分析评价与管理体系。

（4）通过对全校建筑的能耗监测、统计和审计，制定校园能耗定额标准。

（5）通过能耗监测和能源审计，指导开展既有高耗能建筑的节能改造。

（6）对未能远传采集的水电表支持手工录入相关数据，建立完整节能监管体系和有效的能耗分析。

(7) 依据《教育行业信息系统安全等级保护定级工作指南》标准，能源监管平台网络安全等级保护定级为二级。物理安全、网络安全、主机安全、运维安全可直接利用校数据中心现有环境，能源监管平台应保证应用安全和数据安全符合等保二级及以上要求。等保认证第一次费用由校方支付，如果因投标方提供的软硬件产品原因造成等保认证未能一次通过，以后产生的等保认证费用由投标方承担。

通过建设节能监管体系，依据能耗发生的实际数据，诊断校园建筑用能的主要问题，对重点用能建筑和单位进行有效监管，并制定定额制度和奖惩机制，实施高耗能建筑改造计划，通过创新能源管理手段和进行低成本节能改造后，实现节能目标。

## 25.2.2节能监管平台总体架构

节能监管系统建设基于校园网通信网络，通过远端数据采集实现对重点能耗单位及公共设施的水、电等能源的监控和管理，为学校能源利用提供详备的数据分析和完善的辅助决策,同时根据设置条件对水、电进行控制。

节能监管系统按结构主要分为三部分：计量控制系统、通信传输系统、主控中心。

（1）计量控制系统

完成水、电能耗的数据计量和数据采集以及对水、电的控制。用电实现三级监测，一级到楼，二级到楼层，三级到房间。计量控制系统主要负责能耗数据的采集，硬件控制的实现，状态信息的表达等。

（2）通信传输系统

包括底层传输和校园网传输两部分。实现计量控制系统与主控中心的数据交互，充分利用现有的校园网络，尽可能减少线路敷设，节约建设成本。

a.底层传输：底层传输采用点对点的有线连接，采用工业现场使用的RS485总线通信方式，传输方式采用标准的协议，保证数据的可靠性和稳定性，在敷设有线网络不便的情况下，采用NB-LOT的无线通信网络为补充。数据采集器（数据网关）通过RS485总线与终端设备进行数据交互。数据采集器支持水、电等计量仪表的数据采集，严格遵循标准的仪表通信协议。电表采用《多功能电能表通信规约》DL/T 645-2007和M-BUS标准开放协议通信标准；水表、热量表采用《户用计量仪表数据传输技术条件》（CJ/T188-2018）。

b.校园网传输：依托现有完善的校园网络，实现可靠的数据传输数据采集器将通过RS485总线采集到的数据加密后转发到校园网络。在采集节点不满足校园网络的接入的情况下，需要考虑综合布线与网络设备增补。综合布线工程质量及增补网络设备需要符合校信息化处提出的技术标准。

数据传输严格遵照《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》数据传输技术规范建设，统一数据输入、输出格式。制定标准数据接口规范对于系统扩展、维护、升级都将带来很大利处。

（3）主控中心

应用层负责基础数据的管理，维系通讯服务，采集并管理计量数据；与客户端进行交互，下载系统参数，实现对管理任务的控制要求，对所有数据进行必要管理，根据业务逻辑产生各种分析数据，对系统的运行所产生得数据进行审计和管理；数据库负责各种数据的存储和管理，协助完成各种数据管理与分析，形成各类报表的数据汇总、统计等功能，协助完成部分数据挖掘工作；表示层完成与用户的交互，实现表示层完成与用户的交互，实现B/S结构，对使用浏览器的用户，在通过多种授权验证后，同样提供查询、数据分析结果展示、管理、监控等功能；Web服务用于支持各类浏览器用户，实现各种后台操作；第三方服务支持系统的开放性，由此接入其他第三方系统，系统具有良好的接口和方便的二次开发工具，以便系统不断的扩充、求精和完善；标准规范体系贯串系统的每个部分，从硬件实现、网络通讯到数据编码、接口协议等；安全保障体系同样对系统的每个部分产生影响，以实现系统对安全性、可靠性设计的理念。

    - 节能监管平台升级的主要内容

节能监管平台包括以下系统：节能监管平台系统、节能监管中心、公共建筑用电能耗监管系统、用水能耗监管系统、学生公寓用电计量预付费系统、教室照明节能控制系统、教室空调节能控制系统。

（1）节能监管平台系统

系统可为学校高层领导、后勤管理人员、设备管理人员、在校师生等提供了不同的管理窗口，通过一个页面管理整个学校的能源消耗情况，通过对各种能源消耗的精细化管理，实现了对能源消耗系统的实时监控、日常能源消耗管理、能耗分析等功能，通过系统的分析结果进行能源公示，帮助制定考核、能耗管理制度，提高了能源管理的数字化和智能化、提高师生员工的节能意识。

在节能监管平台中，用户可以定义不同的访问权限，根据不同用户的需求侧重点不同，他们看到的监测信息，能源报告类型也不尽相同。这些都可以由用户或者管理员自定义，反映在基于WEB的访问页面上。

（2）节能监管中心

节能监管中心对节能监管平台系统实时监测，监控系统软硬件运行情况，统计各项能耗数据，进行能耗分析、能源预测等。

（3）校园公用电能计量管理系统

校园电能计量管理系统通过对用电的分项计量和数据采集，可以通过各种形式的图形和表格展示和分析用电数据，并提供多途径的用能异常及故障报警（界面报警、短信报警等），为学校用电提供数据分析和辅助决策，同时预留收费接口。

（4）学生宿舍用电管理系统

学生宿舍用电管理集收费和用电安全管理于一体，为学生宿舍用电管理提供科学依据和方式。

（5）校园给水管网监控系统

校园给水管网监控系统通过对用水的数据计量和采集，可以通过各种形式的图形和表格展示和分析用水数据，同时与地理信息系统结合构建给水管网信息管理系统，实时监测管网的跑冒滴漏等状态并提供多途径的用水异常及故障报警（地图定位报警、短信报警等），为学校用水提供数据分析和辅助决策。

（6）教室照明智能控制系统

在不改变现有照明供电回路的情况下，对教17楼、教8楼的照明控制进行节能改造，建立照明智能控制系统，根据室内人数、光照度、人体感应等条件实现无人不开灯、人少少开灯、人多多开灯、人走延时灭灯的控制方式，避免人走不关灯,造成教室长明灯的现象，实现有效的节电控制。

（7）教室空调智能控制系统

在不改变现有空调供电回路的情况下，对教17#楼、教8#楼的空调控制进行节能改造，建立空调智能控制系统，实现没人在室内不开空调；时段控制，防止无人没关空调，造成浪费；默认按国家建议舒适温度标准统一管理。

25.2.4本项目建设符合以下国家规范的要求：

1、《关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理的实施意见》（住房和城乡建设部、财政部：建科[2007]245号）

2、《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第55号）

3、《关于推进高学校节约型校园建设进一步加强高等学校节能节水工作的意见》（建科[2008]90号）

4、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

5、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

6、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

7、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

8、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》（住房和城乡建设部、二〇〇八年六月）

9、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

10、《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据上传XML格式文档》（住房和城乡建设部、二〇〇九年二月）

11、《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》（住房和城乡建设部、二〇〇九年十月）

12、《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》

13、《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》

14、《高等学校校园设施节能运行管理办法》

15、《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》

25.3节能监管平台升级改造质量要求：符合省节能项目申报导则，用能分析数据能上传到省住建厅节能管理中心，通过省节能验收。

25.4能源监管平台升级改造整体技术要求

25.4.1平台整体技术要求

25.4.1.1软件平台整体技术要求

1. 系统应同时支持在IPv4和IPv6环境下部署和使用。

2. 系统具备与学校现有数字校园（智慧校园）基础服务平台（包括统一身份认证、消息平台等）集成和对接的能力。

3. 系统采用的开发技术与架构应符合业界主流技术发展方向。应采用主流的架构原则（如REST等）设计开发,支持标准功能接口和数据接口开放，便于第三方系统调用。

4. 系统开发应使用主流成熟的开发技术，同时支持B/S及C/S架构，支持Oracle、SqlServer、Mysql等常用关系型数据库，支持Window、Unix、Linux等平台的较新版本。软件功能可根据用户需求进行定制。

5. 系统设计应符合业界通用规范和习惯用法，满足非专业用户的日常使用。

6. 系统应保证客户端浏览器的正常使用，兼容多种浏览器，包括但不限于IE、Chrome、FireFox、Edge、Safari、360等，支持移动智能终端浏览器适配。

7. 系统需基于HTTPS协议对外提供WEB服务。

8. 确保系统源代码安全，无漏洞；提供较完善的数据加密机制，确保数据存储和数据传输安全；提供明晰的身份鉴别和访问控制机制，按业务要求实现功能分级，并对用户分级授权。。学校后勤管理和决策层人员可以通过Web浏览器访问各种分析结果、展现报表和查询数据。

9. 系统具备日志跟踪与分析功能，能够记录访问、修改、删除等重要操作的用户操作日志，提供丰富的查询方式，供追溯和追责。

10. 系统运行稳定可靠，充分考虑冗余问题，要在系统设计范围内保证随着系统数据量的增加，系统性能不出现显著下降，能够保证大规模集中访问的正常响应。

11. 系统客户端应支持Windows XP、WIN7/8/10操作系统。

12. 平台系统应符合网络安全等级保护二级及以上要求。

13.须对软件平台进行现场演示，展示磋商文件要求的相关功能。

25.4.1.2 网络设备增补技术要求

1. 整机性能：交换容量≥3Tbps，转发性能≥120Mpps，固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化非服用1G SFP光接口≥4个；要求所投产品支持防雷等级≥8KV；工作温度0-50°。

2. 基本功能：支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行,提供第三方权威测试报告。

3. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术

4. 与学校现有认证计费系统对接，实现802.1X、web、无感知等多种认证方式，需提供对接认证案例，保留测试权利；

5. 可以兼容学校现有网管系统，进行配置文件管理，软件版本批量升级，下发安全访问配置，满足学校的统一维护，需提供对接认证案例，保留测试权利；

6. 要求所投产品支持openflow 1.3协议，出具全球SDN测试认证中心出具的证书和测试报告详情页作为证明，并且在全球SDN测试认证中心官网的测试认证页面可以查询到此产品名称。（http://www.sdnctc.com/index.php/readylogo_search/search/id/10/page/1）

7. 要求所投设备支持IPv6 Ready第二阶段认证证书，并且在全球IPV6测试中心官网（[图片]http://www.ipv6ready.org.cn/index.php/readylogo_search/readylogo_search）上可以查询到此产品名称（非系列名称）

8. 安全及可靠性：支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。

9. 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术。

10. 支持IPv6 协议，提供信产部IPv4、IPv6入网许可证。

25.4.1.3 网络布线技术要求

1. 应充分利用现有校园网完成学校整个能源管理平台系统的网络搭建。

2. 铜缆布线产品（包括CAT6双绞线、信息模块、信息面板、配线架、RJ45水晶头等）品牌选择范围：美国西蒙、美国康普、美国奇速、英国迅高。

3. 光缆品牌选择武汉长飞或更优的品牌。光纤耦合器、尾纤、跳线、光交等选择国产优质品牌。

4. 线缆的可用寿命不低于15年，提供不少于3年的免费保修。

5. 严格按照国家有关布线标准和工程规范进行工程组织和工程施工。所有主材施工前应交由校方查验确认后使用。

6. 工程布线结束后应由校方认可的第三方对双绞线和光纤永久链路进行认证测试，并提交标准的认证测试报告，未达标的须进行整改和重新测试。测试和整改费用由中标方支付。

7. 设计和验收应满足下列标准和规范：

GB 50311-2016 综合布线系统工程设计规范

GB 50312-2016 综合布线系统工程验收规范

GB 51171－2016 通信线路工程验收规范

GB 50339-2017智能建筑工程质量验收规范

《全国民用建筑工程设计技术措施 电气篇》

8. 系统应采用带隔离的、可靠的、抗干扰能力强的网络结构，保证数据有效传送、不丢失。支持双总线网络、自动监测网络总线和各个接点的工作状态，自动选择、协调各接点的工作和网络通信。

25.4.1.4 平台改造整体技术服务要求

1. 系统建设必须符合我国相关部门制订的政策，对安全策略、密码与安全设备选用、网络互联、安全管理等必须符合我国信息安全法律法规。

2. 中标方在项目整个实施过程中必须完全遵守学校相关规章制度及信息化项目建设标准规范的要求。系统数据建设完全符合学校相关信息数据标准的要求。

3. 系统需根据学校标准免费完成与学校数字校园（智慧校园）基础服务平台（包括统一身份认证、消息平台等）集成和对接。

4. 系统需要免费开放系统数据资源，按照学校要求开放数据接口，并提供说明文档。在质保期内持续提供数据服务，解决学校在数据治理过程中反馈的问题。

5. 免费提供标准业务功能接口及技术支持服务，协助解决学校在二次开发过程中接口对接的问题。

6. 中标方在质保期内积极配合学校开展的信息系统等级保护工作，免费解决等保测评中发现的与本系统相关的技术问题，如安全漏洞的修复、安全功能的补充等。

7. 系统运行所依赖的中间件、数据库、软件开发包等第三方软件出现故障或出现严重网络安全隐患而导致系统不能正常运行或不能正常对外发布时，中标方在质保期内应免费响应处理，直至系统恢复正常。

8. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。

9. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

10. 增补的网络设备提供原厂商授权和售后服务承诺，不少于3年原厂质保和技术支持，并注明具体的维修保障内容，以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

11. 综合布线投标方须提供不少于3年的完全免费质保，对于我方提出的系统维护要求，投标方应及时响应。

25.5工期： 不多于60日历天。

25.6 质保期：不少于3年。

26节能监管中心改造升级

26.1节能监管中心现状

现节能监管中心有节能平台应用程序服务器1台、数据库服务器各1台、磁盘阵列1台、公寓用电管理系统服务器1台、投影仪1台（已坏），现有服务器老旧、配置较低、系统运行速度慢，无法满足本次升级改造的需求。

26.2节能监管中心升级改造内容

更换节能监管中心设备：将原有老旧的服务器、UPS、磁盘阵列等设备更换为可支撑本次节能监管系统的设备。服务器、UPS、磁盘阵列等设备使用校数据中心资源，不再单独采购。

安装节能监管平台操作演示投影仪；

升级改造节能监管系统软件，满足学校能耗管理的需要。

26.3节能监管中心升级改造软件技术要求

建立节能监管系统：实现用电、用水等能耗的实时监管、数据分析、节能诊断等功能；

节能监管系统软件功能要求。

至少具备以下功能：

（1）数据处理

要求系统平台采用领先的复合式结构，以元数据驱动的方式提供强大的抽取、转换和加载，数据预处理能力。适配多种数据源，支持从文件、组态软件、数据流中导入数据。支持各种设备终端的通信协议，同时支持整合接入第三方系统数据，消除数据交换中的性能瓶颈和安全隐患，提高了系统的整体性能。服务器以集群方式部署，支持多任务并发，自动负载均衡，要求支持大数据量的抽取转换处理，执行效率高，并同时提供丰富的异常处理功能，能满足各种异常处理需求。

另外要求系统平台能够自动建立模型，引入读/写分离，提高数据的查询速度，关联规则分析、分类、聚类和预测控制等先进算法，并最终按照预先定义好的数据仓库模型，将数据加载到数据仓库中。

（2）数据分析

要求系统提供数据的多维分析，实现数据的深度挖掘，按分钟、时、日、月、年、任意时间段以及不同的能源类别、不同分析对象来进行统计分析，同时提供各种样式的交互式和互动式表格和图表展示服务，不需要安装任何插件，包括列表、分组、交叉表格、柱形图、条形图、饼图、树图、面积图、仪表盘和地图，为节能管理提供依据。同时界面设计要求根据用户行为进行响应和调整。

（3）节能专家诊断

要求系统能够内置高校节能专家诊断模型，能够对能源数据进行异常诊断，找出能源管理中的能耗漏洞和管理漏洞，同时要求对海量能耗数据进行综合处理与运算，实现能耗突增、夜间待机能耗过高、周末节假日能耗浪费、用水的跑冒滴漏等问题进行诊断挖掘，从而实现能源消耗的合理评价、能耗走势的科学管理，为节能工作中长期部署提供专家化的决策支持，为减少碳排放，实现低碳经济和可持续发展提供全面的信息支撑。

（4）指标管理

系统结合各院系的实际情况，通过配置个性化参数，建立合理指标，指导优化日常运行管理或节能技术改造，逐步挖掘节能潜力，并进行同级单位指标对比，进一步推动建筑节能。最终形成完善的能耗指标管理体系，并贯彻执行，实现高校用能最小化、最优化。

（5）定额考核

参照住房和城乡建设部、教育部及本地区的用能、用水定额标准和实际能耗统计结果，研究制定合理的校园用电、用水定额及管理制度，促进节约校园建设工作的开展。

要求系统能够对学校的用能考核单位进行定额考核，在平台建成并逐步完善后，基于一段时间历史数据的分析，结合不同建筑的功能特点，给出相应合理的定额，同时要求定额不是固定的数值，要随着不同季节、不同时间来进行修正。

系统要能够实时监测各个用能单位定额考核的完成情况，当即将超标、已经超标的时候做出及时告警，实现定额自理，超额付费，并提供多种结算方式，最终实现考核单位的定额管理。

（6）报警中心

要求系统具有强大的报警功能，能够对实时、历史的报警事件进行显示、存储、查询等操作；针对实时数据告警，发生故障后1秒内推出报警画面，并能进行关联数据分析，显示历史报警情况，同时能对故障位置进行定位，第一时间指派人员对现场进行处理，处理完成后，将结果反馈解除报警，并进行记录。

针对历史数据报警，要求系统能够根据预设的能耗阈值报警条件对用能超限区域进行报警，提醒对报警区域及时干预，降低能源浪费。用能超限报警以后，要求能源管理系统能够通过语音信息提示，自动弹出报警画面或触发必要的操作，同时可以将报警信息通过email、手机短信等方式通知相关人员。

（7）集中监测

要求系统能从学校的能源购入、输送分配、终端消费的全过程中，对于学校用电、用水等能源消耗过程进行实时监测确保用能环节的安全运行。需提供各能源管路（线路）流向图，要求系统能动态刷新显示各能源测点详细运行参数和运行状态（如：各种电气参量、开关状态、电量、流量、温度、压力等实时数据），方便用户实时跟踪，及时故障预警和告警，并做出相应的决策，有效处理现场突发情况。确保各用能系统更安全、合理、经济的运行。

要求系统具有良好的网络通讯诊断功能，能在线诊断系统网络通讯状态，发生网络通讯异常时，要求能快速定位显示故障单元并高亮显示、同时报警提示学校管理员便于及时对通讯异常的网络进行维护管理。

（8）设备管理

要求系统支持设备管理与维护功能，针对建筑用能设备进行管理，提供用能设备的基本信息录入功能。同时对设备参数进行实时监测，建立设备数据库，根据实际的用能数据对比分析，来判断设备使用状况，建立设备的维护保养计划，提供设备维修记录、设备维修工单管理，为用户提供用能设备运行报表，方便维护和故障查找，建立设备的全生命周期的管理。

（9）报表管理

要求系统提供多种功能报表，同时支持用户自定义报表，查询方式可以任意选择用能单位、能源类型、时间段来进行查询，并且所有的报表支持导出到EXCEL中。

（10）安全管理

要求系统提供多种授权的访问方式，以保障系统安全。授权用户通过USBkey加密狗及用户账号密码进行系统登录，同时密码采用加密的形式存储，登陆过程中服务器自动识别用户在服务器上的注册信息。

系统可设置多种角色，如超级管理员、普通管理员、普通用户等，每个角色对应与此角色相匹配的权限。权限包括功能权限和数据权限，用户登录系统后将只能看到与之相关的授权内的内容。

同时要求系统有系统日志功能，对所有操作进行记录，保证系统在出现问题的时候有据可查。

（11）基本信息管理

对项目基本信息可自由配置，包括项目的组织机构信息、建筑楼层房间信息、能源信息、设备信息、表具信息、统计公式等基本信息进行管理。要求以树形结构形式展示各种基础信息之间的层级关系，另外要求各种对象属性可自主配置，方便项目信息维护管理，操作界面结构严谨，层次清晰。

（12）数据上报

数据上报要求包含手动上报和自动上报两种，自动上报要求通过定时任务调度自动从数据库中提取各建筑分类分项能耗数据，合并整理打包后发送到上一级的数据中心。数据交换格式为压缩的XML数据包。手动上报要求系统可选择任意建筑以及任意时间段来进行上报。

（13）能源审计

要求系统能够自动生成能耗审计报告，报告内容包括：建筑基本信息、综合能耗信息、分类分项能耗信息、面均人均指标能耗、工作时间非工作时间能耗统计等，并能直接导出和打印。

（14）与第三方系统数据对接

要求系统预留标准的网络接口，可以整合接入学校已有或将来新建的子系统数据。节能监管平台要与学校现有的现代分析测试中心、公寓13#楼能耗系统、研究生楼公寓电控系统进行无缝对接，由此产生的费用由投标方承担。节能监管平台为今后科文学院节能管理建设预留空间。

26.4节能监管中心升级改造主要硬件设备技术要求

26.4.1数据网关

至少具备以下参数：

（1）具备2个及以上独立配置的数据接口（或至少可管理60个终端设备），15KV ESD保护；每个数据接口参数可单独设置；数据接口：波特率1200～115200bps；校验方式：无，奇、偶可设定；数据位可设定；

（2）至少具有1个10M/100M自适应以太网接口，2KV电磁隔离，用于数据上传；一个独立的数据接口，方便安装调试、配置系统和运行参数；亦可通过WEB浏览器配置系统和运行参数；

（3）自动恢复网络连接，建立可靠的 TCP 连接；

（4）具有32位ARM处理器；内嵌操作系统；

（5）支持能对多种类型用能计量装置的数据采集；

（6）支持多种仪表通信协议；

（7）支持断点续传功能，由于传输网络故障等因素未能及时将采集的能耗数据定时远传，待传输网络恢复正常后数据网关可将采集的历史能耗数据实现断点续传；

（9）设备不采用私有协议；

26.4.2投影仪

- 光源类型：激光光源；

- 亮度：3000流明；

- 标准分辨率：1024*768dpi；

- 显示技术：DLP；

- 投影画面尺寸：60-120英寸

- 投影光源：超高压汞灯泡

- 兼容最大分辨率：1080P

- 对比度：10001-20000:1；

- 梯形矫正：垂直；

- 投影方式：正投；

- 投影镜头：短焦；

- 上下梯形矫正：自动+手动；

- 矫正范围：垂直梯形矫正；

- 支持接口：VGA接口、HDMI接口等；

- 公共建筑用电能耗监管系统升级改造

27.1公共建筑用电能耗监管系统现状

公共建筑用电能耗监管系统现有电表1138块，其中能通讯的233块，因网关或采集线路故障不能通讯的905块。敬远楼计量到每一个房间，共有783块电表，其余建筑物只有计量总表，新增电表95块。

27.2公共建筑用电能耗监管系统升级改造内容

27.2.1使用学校已有远传电表；

| 公共建筑用电监管系统电表点位（已有电表） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 位置 | 数量 | 备注 |
| 工学院配电室 | 7 |  |
| 河东配电室 | 37 |  |
| 静远楼配电室 | 22 |  |
| 老河西配 | 5 |  |
| 路灯 | 19 |  |
| 其它 | 138 |  |
| 图书馆配电室 | 48 |  |
| 新河西配电室 | 29 |  |
| 音乐学院 | 4 |  |
| 游泳馆配 | 24 |  |
| 静远楼 | 768 |  |
| 公寓14#楼配电间 | 5 |  |
| 公寓15#楼配电间 | 6 |  |
| 公寓16#楼配电间 | 12 |  |
| 公寓2组团配电间 | 11 |  |
| 分析测试中心配电室 | 4 |  |
| 化学楼南箱变 | 5 |  |
| 公寓3组团配电间 | 12 |  |
| 公寓4组团配电间 | 11 |  |
| 公寓5组团配电间 | 11 |  |
| 公寓6组团配电间 | 14 |  |
| 公寓4组团西箱变（北） | 7 |  |
| 公寓5组团西箱变（南） | 8 |  |
| 新1#箱变 | 4 |  |
| 新2#箱变 | 4 |  |
| 新3#箱变 | 21 |  |
| 新4#箱变 | 12 |  |
| 合计 | 1248 |  |

详见附件《江苏师范大学泉山校区电表点位表》。

27.2.2通讯线路恢复：检查所有电表的通讯线路，对于损坏的线路重新敷设通讯线；

27.2.3更换数据采集器；

27.2.4完成用电能耗数据的上传：通过设备调试，使1248台电表数据完整上传到节能监管系统的服务器；

27.2.5与分析测试中心水电能耗系统（常工电子）进行无缝对接，使电表数据完整上传到节能监管系统的服务器，进行整理分析，生成符合省住建厅及节能监管平台要求的能耗数据。

27.3公共建筑用电能耗监管系统软件技术要求

27.3.1授权分级管理，不同授权等级用户具有不同的查看区域和管理权限。

27.3.2基本信息管理，系统基础信息、用户权限管理、建筑信息管理、部门信息管理、运行参数管理、设备参数配置。

27.3.3实时监控数据，展示实时计量数据，表具参数，历史数据。

27.3.4历史监测数据，历史数据可保留5年以上，提供可靠的数据三级保存机制。

27.3.5报表管理，对单个区域、单个部门、多个部门的组合、复合条件筛选出的组合等按时间条件同时对多种分析类型生成数据报表，支持单独或批量打印报表，支持报表导出为Word、Excel、PDF等通用格式文件。

27.3.5日志系统，系统将自动记录每个用户对系统操作的时间，并形成操作日志。

27.3.6系统采用B/S架构。

27.3.7系统支持对历史数据进行定期的清理及维护。

27.3.8故障报警、故障恢复功能。

27.3.9用电数据分析，可以根据单个建筑、部门、表具或多个部门、建筑、表具等对象按时间条件（按任意时间段）对用电量进行同比、环比等方式统计分析，提供图表展示。

27.3.10制定校园用电定额及管理制度，对用电量超出定额设置的电表生成报警信息。

- 用水能耗监管系统升级改造

28.1用水能耗监管系统现状

用水能耗监管系统现有有线远传水表127块，目前能通讯的有28块，计量到建筑物总表。新增水表18块。水表井为非标准井。

28.2用水能耗监管系统升级改造内容

28.2.1更换原有水表：将平台现有老旧及新增水表更换为NB-IoT通讯方式的超声波无线远传水表；

| 能耗平台水表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 口径 | 数量 | 备注 |
| 15 | 4 |  |
| 20 | 9 |  |
| 25 | 15 |  |
| 32 | 5 |  |
| 40 | 19 |  |
| 50 | 20 |  |
| 80 | 13 |  |
| 100 | 47 |  |
| 150 | 13 |  |
| 200 | 5 |  |
| 合计 | 150 |  |

详见附件《江苏师范大学泉山校区水表点位图》

28.2.2改扩井：对于水表井内空间不足的，影响水表更换的，进行改扩井；

28.2.3完成用水能耗数据的上传：通过设备调试，使水表数据完整上传到节能监管系统的服务器；

28.2.4与分析测试中心水电能耗系统（常工电子）进行无缝对接，使水表数据完整上传到节能监管系统的服务器。

28.3用水能耗监管系统软件技术要求

28.3.1展示计量数据，表具参数，历史数据，采用直观的图形化界面来分析展示数据。

28.3.2可以根据单个建筑、表具或多个建筑、表具等对象按时间条件（任意时间段）对用水量进行同比、环比等方式统计分析，提供图表展示。

28.3.3通过用水量分析，可以发现用水管道中漏水的问题。

28.3.4记录水表表具的通讯异常告警和水表表具用量超限告警信息。

28.3.5系统采用B/S架构。可以随时随地通过WEB浏览器查看、统计、分析用水数据。

28.4用水能耗监管系统升级改造主要硬件设备技术要求

28.4.1远传水表至少具备以下参数：

（1）水表类型：无线远传超声波水表；

（2）防护等级：IP68；

（3）通讯方式：采用NB-IOT窄带物联网通讯（一体式或分体式），并且采用国家或者采用行业通用的通讯协议；

（4）准确度等级：2级；

（5）压力等级：MAP16（MAP10、MAP25）；

（6）环境严酷度等级：气候和机械环境等级 C级；

（7）电磁环境条件等级：E1；

（8）温度等级：T30（T50、T70、T90）；

（9）数据存储：存储2年每日用水量数据及24个月度累积数据；

（10）电源：DC3.6V（一次性锂电池）；

（11）要求远传终端采用微功耗器件，定时上传模式，20分钟抄表一次， 12小时上传一次，电池工作寿命不低于6年；

（12）测量周期：不低于1次/秒；

（13）平均工作电流：≤20µA；

（14）水温范围：0.1-30℃（温度等级T30）；

（15）超声波水表安装的应支持水平垂直任意姿势安装；

29.学生公寓用电计量预付费系统

29.1学生公寓用电计量预付费系统现状

泉山校区学生公寓用电计量分为照明用电和空调用电，每间宿舍1块照明电表和1块空调电表。现学生公寓用电计量收费系统（北京合众）0#楼至31#楼照明电表2769块，空调电表5035块，有正泰DDZY666型和盛帆DDS395型两种电表。14#楼至22#楼照明用电电控系统（青岛亚圣）电表1742块。新建成的公寓32#楼电控系统（常工电子）电表278块。目前宿舍用电预付费管理系统运行正常，速度慢、功能不完善，本次利用平台已有7804台电表，升级改造用电预付费管理系统，实现学生宿舍用电预付费控制，电表详细分布情况如下：

| 学生公寓用电计量预付费系统电表点位明细（已有电表） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 楼号 | 照明表 | 空调表 |
| 0# | 179 |  |
| 1# | 151 | 151 |
| 2# | 151 | 151 |
| 3# | 157 | 157 |
| 4# | 121 | 121 |
| 5# | 109 | 109 |
| 6# | 187 | 187 |
| 7# | 187 | 187 |
| 8# | 187 | 187 |
| 9# | 187 | 187 |
| 10# | 150 | 150 |
| 11# | 150 | 150 |
| 12# | 150 | 150 |
| 14# |  | 370 |
| 15# |  | 208 |
| 16# |  | 220 |
| 17# |  | 246 |
| 18# |  | 60 |
| 19# |  | 168 |
| 20# |  | 254 |
| 21# |  | 48 |
| 22# |  | 168 |
| 23# | 84 | 168 |
| 24# | 24 | 48 |
| 25# | 98 | 196 |
| 26# | 84 | 168 |
| 27# | 24 | 48 |
| 28# | 95 | 190 |
| 29# | 132 | 264 |
| 30# | 30 | 60 |
| 31# | 132 | 264 |
| 合计 | 2769 | 5035 |

29.2学生公寓用电计量预付费系统升级改造内容

29.2.1升级改造宿舍用电预付费管理系统，与14#楼至22#楼照明用电电控系统，新建成的公寓13#楼、32#楼电控系统对接，统一收费界面。

29.2.2更换数据网关，使得底层电表数据完整上传。

29.2.3建立宿舍用电预付费管理系统，实现宿舍管理、费用管理、智能报警、实时查询、信息配置等功能。

29.2.4现有学生公寓电控系统对接：在实现0#-31#学生公寓楼照明、空调电表预付费系统功能的同时，并与泉山学生宿舍13#楼、32#楼公寓电控系统(常工电子)、宿舍14#楼至22#楼公寓电控系统（青岛亚圣）无缝对接，并入统一计费系统中。

29.2.5与学校官方微信服务号、微哨移动app、学校一卡通系统实现对接，可查询余额、费用账单、缴费记录等信息，同时可通过第三方进行支付。对接产生的费用由投标方承担。

注：正泰DDZY666型和盛帆DDS395型两种电表为非专业预付费仪表，需编写软件实现预付费功能。

29.3学生公寓用电计量管理预付费系统软件技术要求

至少具备以下功能：

29.3.1综合首页

可显示最近一段时间用户缴费人数及金额汇总统计图，实时缴费记录表。展示宿舍数量、客户通讯正常率、及透支金额汇总，并提供各功能入口。

29.3.2宿舍管理

（1）档案查询

系统可实现按照条件(校区、楼栋、楼层、宿舍类型)自主查询功能，查询宿舍状态信息，提供编辑宿舍信息状态入口，可以修改此宿舍的信息，包括房间类型、房间名称、房间编号、客户编号、房间人员及学生代表。

（2）宿舍档案详细信息

根据宿舍名称、客户编号筛选宿舍，查询宿舍详细信息，同时可以当前用户余额、学生补贴金额、剩余电量、充值次数等信息；可以查看缴费记录及透支信息。

29.3.3费用管理

（1）用户缴费

用户可实现通过PC端、微信公众号实现缴费，并且可查看用户本次及历史缴费信息。

（2）缴费查询

可根据条件筛选操缴费记录，客户可自主定义起始、终止时间及客户类型等，要求能最大程度的满足客户方便快捷的找到想要查看的数据。

（3）用户退费

用户退费则可通过校区、楼栋、楼层、房间筛选出宿舍代表、客户编号，实现退费，并且页面可展现出上次购电时间及购电状态等信息。

29.3.4智能报警

报警提示可按照校区、楼栋、楼层、宿舍类型等条件筛选查看，对于低电量报警的信息可通过系统发短信提示，让用户能提前缴费购能，避免影响客户使用，操作员并可以将处理结果输入系统中。

29.3.5实时查询

要求系统可按照条件（校区、楼栋、楼层、房间）查询表计详细信息、剩余金额、上次购电时间、上次购买金额、上次购电状态。

29.3.6信息配置

包含楼宇信息配置、学生信息配置等。

29.3.7微信公众号功能

（1）首页

展示当前的剩余金额以及用能信息，同时可查看当前的通知公告，例如电费调整，停电、停水计划等；还可直接进行快速缴费。

（2）缴费

可支持微信支付等。支付完成之后，可以查看历史缴费记录，记录中可以显示客户编号、用电宿舍、缴费金额、购电状态、缴费时间。

（3）智能账单

智能账单可按月或者学期查看用电量、余额等详细信息。

（4）个人中心

页面可显示本用户的姓名、电话、身份类型、校区、客户编号、学号等。

（5）用电查询

可以自主选择用能时段及用电种类（例如空调用电、照明用电），并可以以折线形式展现分时段的用电分布，同时可显示本月用电量及费用。

29.4学生公寓用电计量管理预付费系统主要硬件设备技术要求

29.4.1数据网关

（1）至少具备以下参数：

（2）具备2个及以上的独立配置的数据接口（或可管理配置不少于60个终端设备），15KV ESD保护；每个数据接口参数可单独设置；数据接口：波特率1200～115200bps；校验方式：无，奇、偶可设定；数据位可设定；

（3）至少具有1个10M/100M自适应以太网接口，2KV电磁隔离，用于数据上传；一个独立的数据接口，方便安装调试、配置系统和运行参数；亦可通过WEB浏览器配置系统和运行参数；

（4）自动恢复网络连接，建立可靠的 TCP 连接；

（5）具有32位ARM处理器；内嵌操作系统；

（6）支持能对多种类型用能计量装置的数据采集；

（7）支持多种仪表通信协议；

（8）支持断点续传功能，由于传输网络故障等因素未能及时将采集的能耗数据定时远传，待传输网络恢复正常后数据网关可将采集的历史能耗数据实现断点续传；

（9）设备不采用私有协议；

30.教室照明节能控制系统

30.1建设目标

为实现江苏师范大学教室照明智能化管理，在不改变现有照明回路的情况下，对教17楼、教8楼的照明控制进行节能改造，建立照明节能控制系统，实现有效的节电控制。本次节能改造教室数量如下表：

| 教学楼 | 小教室数量 | 阶梯教室、大教室 | 空调数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教17楼 | 36 | 6 | 84 |
| 教8楼 | 2 | 9 | 22 |
| 合计 | 38 | 15 | 106 |

30.2教室照明节能控制软件技术要求

30.2.1实时监测

根据实际教室的分布图，可实时显示各个教室灯具的开关状态，直观了解各灯具启用、停用的运行状态信息。可以实时查看每个教室当前的光照度、是否有人、开灯区、开灯数、开灯率等；可以实时查看各个设备的运行状态。实时监控即实时地对终端用户进行监测和控制，通过系统的实时监控界面可以看到终端用户当前的通讯状态、实时状态、开关状态，同时可对终端用户进行远程的开通、关断、异常复位等控制，即时指令，即时生效，用户可以通过列表模式或图表模式来进行浏览。

30.2.2控制功能设置

可以对各建筑内单个教室照明进行按需控制功能设置，实现分组控制、定时控制、光照度、课程表等多种控制策略模式。

30.2.3光照度控制

根据照度传感器检测的室内日光亮度，自动进行开灯/关灯控制，对光照度上下限值进行设定。

30.2.4定时控制

根据定时程序设定，可自行设定教室内灯具的开关时间，进行自动开关灯控制。

30.2.5课程表联动控制

根据作息制度结合课程表自动开关灯，在教室照明节能控制系统中下发教室课程表后，在无课时，该教室灯具可保持关闭状态，考试时自动切换为应急状态，上课时按照正常模式控制，自习时间，可将人数控制值自动减少，即控制灯具的开启数量，又可根据实际情况避免学生自习座位拥挤。同时含有卫生清扫时间段设置，实现在清扫时间段内只要感应到人，灯具就全部开启，方便清扫卫生。

只有进入自习模式才使用人数监控方式。人数控制上采用的是动态图像人数传感单元，通过摄像头传回的图像判断教室内现有人数，实现人在微小动作或静止状态的人体检测，防止控制的误动作。根据室内人数、光照度、人体感应等条件实现无人不开灯、人少少开灯、人多多开灯、人走延时灭灯的控制方式，避免人走不关灯,造成教室长明灯的现象。

当照明节能控制系统出现故障时，及时发出报警信息，显示故障位置，并具有手动开关灯具应急功能，以保证正常照明需求。

30.2.5远程、就地选择

根据教室照明的实际需要，可对教室照明进行远程（系统平台）、就地（教室内照明开关）控制模式选择，通过手自动状态切换，方便灵活掌握各种操作控制模式。

30.2.6实时监测，智能报警：对教室内的用电浪费情况进行报警，并可针对用电浪费情况对教室内的灯具进行控制。

30.2.7应急功能：控制器安装有应急物理开关，当控制器出现故障时可使用应急物理开关开关灯，而不受控制器影响。

30.2.8实现一键“考试模式”。

30.2.9分析展示功能：展示照明负载的运行时间。具有环境照度实测数据统计分析；统计房间亮灯率、照明负载能耗；可导出各种图表，如饼状图、柱状图、折线图、表格方便管理。

30.3教室照明控制系统主要硬件设备技术要求采用照明控制终端主机及相应扩展模块，用于教室照明控制。不低于以下技术指标：

30.3.1智慧教室节电控制器

具备以下参数：

- 电压范围：220V±10%

- 输出容量：10A

- 照度范围：0～500Lx

- 温度控制范围：0～50摄氏度

- 红外遥控距离：5～12米

（6）主从机通讯距离：10～15米

30.3.2计数感应器

具备以下参数：

- 电源电压：8～12VDC

- 通信方式：RS-485

- 通信距离：100米，感应距离4米

- 人数计数范围：-32767～+32767（负数为外出、正数为进入）

30.3.3动态感应器

具备以下参数：

- 通讯方式：采用RS-485总线与主机相连接。

- 电源电压：DC 9.5V ~ 18V

- 工作电流：≤20mA

- 通信距离：≥100米

- 感应方式：远红外线

- 感应范围：上下90度，左右120度，距离15米

- 照度范围：0～500Lx

- 人体探测：准静态

31.教室空调节能控制系统

31.1建设目标

为实现江苏师范大学教室空调智能化管理，在不改变现有空调回路的情况下，对教17楼、教8楼的分体式空调进行节能控制改造，建立空调节能控制系统，实现有效的节电控制。本次节能改造教室数量如下表：

| 教学楼 | 小教室数量 | 阶梯教室、大教室 | 空调数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教17楼 | 36口 | 6口 | 84 |
| 教8楼 | 2口 | 9口 | 22 |
| 合计 | 38口 | 15口 | 106 |

31.2教室空调节能控制系统软件技术要求

31.2.1系统功能

（1）网关、空调控制设备、空调状态、室内温度等数据采集，并对空调数据进行统计，分析，打印；

（2）设备运行状态发生错误可主动报警提示（短信/邮件/语音）；

（3）可灵活设置系统数据库，账户数据，部门设置、管理员权限设置等参数；

（4）根据管理需求可灵活自主查询信息；

（5）具备数据的备份、恢复、导入、导出、纠错、数据校验等；

（6）网络内新增设备能使用“即插即用”入网方式；

（7）实现空调的远程开启关闭，平台化管理。

（8）在网络失灵或故障的情况下，能确保空调正常使用。

（9）确保系统与校方的节能监管平台对接；拥有自主的软件研发能力，并有能力根据学校要求添加、删除和修改软件、免费升级软件。

31.2.2全校总览

以楼栋为单位，全景观看所有楼栋情况。楼栋中用电正常/智能插座告警/没有在用电。同时可以查看到智能插座运行个数、智能插座总数、异常插座告警数、当月能耗、当日能耗。

31.2.4实时监测

系统可以通过软件从建筑、部门、分组三个角度在线实时监测各智能插座的总用电量、实时电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素等，同时还能监测各房间实时的开断情况、是否异常等用电状态。

空调实时监测的特有功能：实时监测房间有人无人、房间实温、舒适度指数、空调设温、空调运行检测（正常/待机/空调故障）。

31.2.5在线监测

空调回路的插座上只能接入空调，当用户拔下空调的插头时，智能电表会切断对空调回路的供电；管理人员可以恢复对空调回路的供电，恢复供电后接入空调插座的负载不是空调而是其他负载如手机充电器、笔记本电脑、电吹风、热得快等，智能电表也会切断对空调回路的供电。

31.2.6实时控制

（1）远程控制

实时控制按单个、建筑、部门、分组的方式实现强制断电与始终上电两种操作，强制断电状态：电源强制断开，不供电；始终上电状态：电源强制接通，供电，实时控制还可以设置有效时间，在有效时间过后自动转为策略控制。

在控制功能中，将会检测插座名称、房间名称、有无人状态、历史查询等，如果是空调智能插座，还将检测房间实温、舒适度指数、空调模式、空调风速、空调设温、空调状态检测（空调运行、空调待机、空调故障、断电关机）等。

（2）现场控制

通过空调控制器，可对空调运行进行现场控制，系统软件可对空调控制器进行增加、删除、修改，并远程进行同步。

（3）空调防护控制：

通过空调控制器实时监测空调供电情况，空调插座拔下插头控制器就会自动断电，防止在空调控制器插座使用其他非空调电器，保证空调控制器的正常使用。

（4）策略控制

控制器依据设定的参数，根据设定的工作时间段、环境温度决定是否对空调供电；运行时，根据时间、环境温度、有无人状态、空调功耗状态等参数决定是否对空调自动限温或软关机。

（5）运行策略设置

空调可供电时间每年可设置不少于4个时间段，每个时间段的工作模式（制冷、制热）可设置，一天内可设置不少于10个空调工作时间段。可设置某时间段内每周工作及休息日，休息日空调不供电，可进行调休日设置，调休工作日可供电，调休休息日空调不供电。空调工作时间段结束前，可提前关闭空调以节约用电，提前关闭时间可设置。制冷制热模式下，可设置空调允许启动的温度段、空调自动限温的温度段及软关机的温度段。对人为干扰温度传感器行为可进行检测，自动屏蔽空调供电，并将事件上报服务器。

（7）统计分析

以建筑为单位，从全局的角度对空调任意年月日用电情况进行统计，以日历、图表形式汇总，并可导出统计报表。

（8）能耗统计

以建筑或部门为单位展示每日、每月、每年的待机能耗、运行能耗、工作能耗、非工作能耗以及汇总信息，提供柱状图和趋势图的图形展示，并提供打印、导出报表功能。对楼层及建筑用电能耗数据进行统计分析，实现能耗的分户、分类用电计量，作为收费及管理的依据。

（9）报表统计

可自动生成统计报表，显示报表时间段里总的用能数量、电费总计以及用能情况；可记录当前报警、历史报警、登录日志、参数数日设置日志、短信发送日志、短信查询日志、空调开关日志等；可按用户要求定制统计表格。

31.3教室空调节能控制硬件设备技术要求

31.3.1空调控制器

具备以下参数：

- 电源：210V—250VAC；

- 环境温度：0℃--50℃；

- 环境湿度：0—70%；

- 显示：LED数码显示；

- 通讯：RS485；

- 负载：<2500W；

- 控制方式：继电器通断输出控制，红外遥控编码发射；

- 时钟：独立24小时精确时钟电路；

32.项目主要设备清单及报价清单（详见附件《江苏师范大学节能监管平台升级改造报价单》）

本项目为“交钥匙”工程，投标方根据水电表、网关点位图以及现场勘察，在不影响系统功能的前提下，可优化主要设备材料的性能和数量。

33. 节能监管平台质保期及售后服务要求

33.1质保期

本项目保修期不少于3年，保修期内设备及附属配件等由中标单位免费提供更换或修复，免收服务费。保修期内中标单位需提供免费运行维保服务。保修期过后，由中标单位提供售后服务，设备及附属配件等费用由使用单位支付。

33.2维保方案及报价

投标方制订本项目质保期满后的维保方案及报价，做为质保期满后签订维保合同的依据，并作为本次招标评分细则中质保及售后服务承诺评分依据。

33.2维保服务内容

通过提供节能监管平台系统、校园公用电能计量管理系统、学生宿舍用电管理系统、校园给水管网监控系统、教室照明智能控制系统、教室空调智能控制系统等相关软件、硬件的定期检查及维护服务，保证节能监管平台系统稳定良好的运行。

维保服务应包括以下内容：硬件设备托管服务、数据维护托管服务和软件维护和更新服务。如下表：

| 序号 | 维保项目 | 维护内容 | 检查周期 | 次数（次/年） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、硬件设备托管服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备日常检查维护 | 1）指导校方相关人员对节能监管平台所涉及的底层设备仪表（智能电表、预付费电表、单体空调控制设备、教室照明控制设备等）进行检查。 2）指导校方相关人员对网关设备以及线路日常检查。 3）保证系统所涉及的其它设备正常使用和运行。 4）负责指导校方相关人员对系统相关硬件安装及调试（不包含硬件采购费用）。 5）根据学校需要，必要时到校现场服务，解决问题。 | 每月 |  | 12 |
| 2 | 服务器优化 | 1）采用系统自动推送的补丁及升级包，对系统进行修复和升级。 2）全盘查杀病毒和木马。 3）经用户允许后，定期更改系统管理员密码。 4）检查随机启动的程序和服务，关掉不必要的随机启动程序和服务。 5）系统垃圾清理。 6）对硬盘的所有文件进行整理并标注。 7）按照校方相关要求，对服务器重要文件进行离线备份。 8）保证服务器处于最佳运行状态。 | 每月 |  | 12 |
| 二、数据维护托管服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据校验 | 针对断电、仪表异常等现象出现的数据异常、缺数等现象进行处理。 | 随时 |  | 不限 |
| 2 | 数据备份 | 对数据进行备份, 当出现突发性故障时，防止数据丢失。 | 每月 |  | 12 |
| 3 | 数据库优化 | 1）检查数据库的事务日志，如果发现日志文件太大完整备份日志后对日志进行收缩操作。 2）当数据量比较大时候，创建索引、删除游标。 | 每季度 |  | 4 |
| 三、软件维护和更新服务 |  |  |  |  |  |
| 1 | 软件修改与功能新增 | 当学校对于报表类等需求有变化或新增需求时，免费对软件进行修改或开发新的报表功能，更好的满足学校的需求。 | 一年 |  | 不限 |
| 2 | 软件优化与升级 | 当有需要的新功能时，免费对系统升级。同时随着系统数据量的增大，不定时对系统进行优化，保证系统性能良好。 | 每季度 |  | 4 |

33.3服务响应

- 一般响应时间

- 一般软件问题，2小时内解决；

- 一般硬件问题，影响系统正常运行，12小时内现场解决。

- 学校报修后，若在响应时间内不能到达，学校有权找另一方修理，修理所产生的费用维保方负责；

- 超出响应时间，维保未到位，学校有权扣除相应维保款。

- 紧急响应时间

- 遇到影响教学、师生正常生活及重大活动的突发问题，软件1小时内解决，硬件6小时内现场解决。

- 学校紧急报修后，若在响应时间内不能到达，学校有权找另一方修理，修理所产生的费用由维保方负责；

- 若维保方派人修理，超出响应时间，维保未到位，学校有权扣除相应维保款并加以惩罚。

33.4培训方案

每半年对学校工作人员开展一次培训活动。

- 培训计划安排

培训地点：现场；              培训时间：根据客户需求；

培训讲师：专业工程师；        培训人数：根据实际情况定；

培训费用：免费；

培训材料：免费提供中文培训材料：系统使用说明、设备的操作说明、竣工图纸等资料。

培训内容：为确保节能监管平台工作人员能对本系统的设计、安装、日常运行、管理、维护、测试和故障处理等有全面的了解，并具备独立进行管理、维护测试和故障处理等工作能力，提供所需要的培训设施和课程。

所有培训人员所需的技术资料、图纸、工具、手册等培训教材和实际的操作环境均由维保方免费提供，使培训人员在预定时间内掌握设备和系统特性和性能，熟练操作及运行维护。

| 序号 | 课程内容安排 | 培训内容介绍 | 课时数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统组网方式及数据传输原理 | 结合现场情况讲解系统网络构架、组网方式 | 1课时 |
| 2 | 系统整体认识 | 系统操作使用、系统详细功能介绍 | 1课时 |
| 3 | 现场数据终端功能介绍 | 结合说明书介绍现场各终端的功能及操作方法 | 2课时 |
| 4 | 现场数据传输原理介绍 | 结合现场实际情况介绍数据传输原理及数据采集器的设置方法 | 2课时 |
| 5 | 数据终端故障诊断与处理 | 结合说明书及经验培训终端常见故障查找及解决方法 | 2课时 |
| 6 | 网络层故障诊断与处理 | 结合经验及现场演示培训常见网络故障的查找及解决方法 | 2课时 |
| 7 | 设备更换 | 现场演示各设备更换方法 | 2课时 |
| 8 | 系统故障诊断与处理 | 培训排除系统故障的方法及原理 | 2课时 |
| 9 | 数据库优化 | 培训数据库优化方法和操作 | 2课时 |

第三部分   投标文件格式

一、投标函

江苏师范大学：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目施工改造以总价        元，质保期满后系统维保服务费以          元/年进行投标；为此：

1、我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起 90  日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本6份。

4、按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守磋商文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、工期                    日历天，质保期                   年。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受磋商文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

投标人：		                  （公章）

法定代表人（签字或印章）：

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

江苏师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。参加贵校组织的（项目名称：                            ，项目编号：          ）项目招投标活动，该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年  月  日

三、投标报价一览表

| 序号 | 名称 | 价格 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能监管平台系统 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |
| 2 | 节能监管中心 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |
| 3 | 公共建筑用电能耗监管系统 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |
| 4 | 学生公寓用电计量预付费系统 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |
| 5 | 用水能耗监管系统 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |
| 6 | 教室照明节能控制系统 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |
| 7 | 教室空调节能控制系统 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |
| 8 | 合计 | 人民币： 元； （大写： 元） |  |  |

投标人（盖章）：

投标代表人签字：

日期：   年  月   日

- 投标报价明细表

1、投标文件中的报价格式见附件中报价单，报价需含设备价、辅材、安装费、调试费、管理费、税金等一切费用。

2、项目主要设备清单的种类和数量为最低要求，如有特殊设备需要添加，投标人可按照实际需求填写，需备注说明（此项为新添加设备）

3、投标人应确保所填报的工程量清单及报价应无算术性错误。

4、投标报价时，金额应以元为单位，单价精确整数，合价金额精确至整数。

五、商务偏离表

对于磋商文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：  年    月    日

六、评标细则

1.本项目采用综合评分法。评委组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的投标文件进行评价和比较。

2.评委组将依据下列评标标准进行评标，总分为100分。按得分由高到低顺序推荐1名中标候选人；若得分相同的，按报价由低到高顺序排名；若总得分相同且报价也相同的，按技术方案得分由高到低顺序排名。

| 项目 | 评标分项 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （10分） | 投标人综合实力 | 5分 | 综合评价投标人资质与综合实力情况，酌情给分，优得5分，良得4分，一般得1-3分。 |
|  | 业绩部分 | 5分 | 投标人自2016年1月1日以来（以合同签订日期为准）承接过节能监管平台或能源管理系统项目业绩。每个业绩得1分，最多得5分.（不提供合同原件不得分）。 |
| 技术部分 （60分） | 设备选型和技术方案 | 29分 | - 投标人所投产品的功能和技术性能参数是否符合或优于磋商文件的要求。全部符合磋商文件得19分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。有一项正偏离得0.5分，最多得5分。 - 评委根据投标人所投产品的品牌、设备的选型、设备中新技术、新工艺和新材料应用等情况进行综合打分。优等5分；良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 |
|  |  | 1分 | 具有节能监管软件的计算机软件著作权登记证，得1分；没有不得分。 |
|  | 实施方案 | 10分 | 投标人针对所投项目实施方案进行优化，评委根据方案的科学性、兼容性、完整性、先进性、可靠性、可扩展性、经济性等和为确保项目实施质量而采取的管理、人员保证措施进行综合打分，优得9-10分，良得7-8分，一般得6分及以下。 |
|  | 施工组织设计 | 10分 | 根据施工组织设计内容齐全、施工组织方案措施可行、对可能出现的施工计划、安全、质量问题是否有完善、细致的事前、事中、事后控制及处理措施进行综合打分，优得9-10分，良得7-8分，一般得6分及以下。 |
|  | 系统功能演示 | 5分 | 针对磋商文件要求的软件功能要求进行现场系统功能演示，根据系统的实时性、可靠性、数据连续性及稳定性等方面评分，优的得5分，良好的得4分，一般的得0-3分。 |
|  | 质保及售后服务承诺 | 5分 | 本项目的质保期和售后服务的承诺及其它增值服务或优惠条件进行综合打分，优的得5分，良好的得4分，一般的得0-3分。 |
| 价格 （30分） | 价格 | 30分 | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |

第四部分  合同条款

一、合同的组成部分

《中标通知书》、磋商文件及其附件、投标文件及其附件和投标人在评标时的书面承诺等均作为合同的组成部分。

二、签订合同

1.中标单位与采购人签订合同。

2.本磋商文件所提供合同的内容条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款，但不得与磋商文件及其附件、投标文件及其附件、评标过程中的补充承诺等的实质性内容相背离。

3.    年    月    日前，中标单位应向采购人提交履约保证金（中标合同金额的5%）。如不能按时足额提交履约保证金，则视为中标单位放弃中标。

三、合同书内容

江苏师范大学（甲方）就江苏师范大学节能监管平台升级改造以公开方式进行采购。经评标委员会确定            （中标方）为成交乙方。

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，在协商一致的基础上，达成以下条款，签署本合同。

第一条 项目概况

一、本合同由合同文本和下列文件组成：

1、磋商文件及其附件；

2、中标通知书；

3、乙方投标文件及评标时的书面承诺；

4、技术标准和要求；

5、其他合同文件。

二、项目名称：江苏师范大学节能监管平台升级改造服务项目。

三、项目地点：江苏师范大学泉山校区。

四、资金来源：          。

五、乙方项目负责人：            ，联系方式：                。

第二条 合同时间

1、合同服务期限：       年    月    日—       年    月    日。

2、合同质保期限：      年    月    日—       年    月    日（3年）。

第三条 合同金额及付款方式

1、合同金额：人民币           元整（大写），¥      元（小写）。

2、支付方式：

（1）项目通过甲方验收合格后支付合同总额的50%，通过省住建厅组织的验收合格后支付合同总额的25%，结算审计完成后支付除预留结算价的5% 作为质保金外的余款。

（2）质量保证金返还：质量保证期为自双方签署验收单之日起 叁 年，质保期满并协助学校争取取得省厅的专项补助后，如无质量问题，并且售后服务符合学校考核要求，乙方提交结算支付票据单证文件材料和《质保金返还申请表》后，甲方无息返还质量保证金。

第四条 服务标准及服务内容

详见磋商文件中《项目需求和技术要求》。

第五条 系统改造点位及设备单价清单

详见《江苏师范大学节能监管平台升级改造报价单》。

第六条 保修和质保期服务

1、质量保证期为自双方签署验收单之日起   年。在质保期内，乙方负责本合同所涉及的全部硬件设施、软件系统的运行维护，保障数据及时传输、系统正常运行。

2、乙方提供有效故障报修电话为：             ，在质量保证期内，对于甲方提出的技术服务请求，乙方应在2小时内作出响应，若远程无法解决问题，乙方在接到通知后6小时内派技术人员到现场解决问题。

3、在质量保证期内，正常使用过程中非因不可抗力或恶意破坏行为，造成系统不能正常运行，乙方应对故障部件进行及时更换和系统维护，保障设备及系统的正常运行。如硬件、软件发生故障，硬件在24小时内修复或更换，软件在36小时修复或更换，超时修复或更换处以每天0.1%的违约金。

4、乙方提供自系统验收合格并上线之日（以验收单为准）起叁年的免费软件升级及系统维护、变更服务。

第七条 甲方权利义务

1、甲方配合乙方在设备安装和软件调试过程中的有关衔接事项。

2、甲方应按合同规定的时间和金额，组织进行验收及支付款项。

3、甲方提供设备及系统正常安装、调试的场地和环境。积极配合乙方进行节能监管系统的安装、调试。

4、甲方提供远程访问服务器的网络环境和技术条件。并有权要求乙方提交服务工作月报及服务业务范围内的专项报告。

5、本项目的相关软件知识产权归甲方所有。乙方未经甲方允许，不得从与本项目有关的第三方处获得任何经济利益。不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

- 甲方有权对乙方工作人员的资历水平实施监督，并要求乙方撤换多次违规或不按约定履行工作职责等不合格的有关人员，包括项目负责人，乙方应按照甲方要求积极配合，提供合格服务人员。否则，甲方将扣除相关费用，情节严重时终止合同。

7、甲方按照合同约定支付相关费用，如因乙方过错未能如期完成合同约定              内容，甲方有权要求终止，并按未完服务项目，要求乙方退还相应款项。

8、甲方无偿提供乙方使用的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，甲方提供的房屋、资料、设备属于甲方的财产，乙方应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、资料、设备的按清单提交甲方，逾期未归还每天按合同金额0.1%支付违约金。

第八条 乙方权利义务

1、乙方负责本合同中内容范围内的硬件设备的采购、安装与调试工作。

2、乙方负责建筑节能监管系统软件的开发、部署、调试等工作。

3、乙方选派合格的项目经理与技术人员负责本项目的管理与软硬件安装调试工作。

4、未经甲方许可，乙方不得变更本合同书及附件中所提及的指标与要求。

5、未经甲方同意，乙方不得将由甲方提供的技术资料和其他资料泄露给与本项目无关的单位和个人。

6、乙方必须爱护学校的各种设施设备，保证相关设施设备正常运行，及时处理突发的、不可预见的故障。因设备本身质量问题，不可抗力等原因造成的设备损坏由甲方负责。若乙方违反国家有关规定而违章操作造成的设备损坏，由乙方负责并承担甲方相应的经济损失。

7、乙方工作人员在工作期间应接受甲方的监督和检查，工作时间要统一着装，佩戴胸卡，严格遵守甲方各项规章制度。在工作中要服从甲方管理人员的管理和指挥，在维修服务中要礼貌周到，不得以任何理由与服务对象发生争执。

8、未经甲方许可，乙方不得随意更换项目负责人。

9、项目完成后需要提供节能监管平台软件开发源代码、接口协议及二次开发手册，以便系统进一步的开发拓展。

10、提供技术支持。乙方在质保期内要有专业维护人员常驻，随时维护设备及系统正常工作，及时处理设备异常，培训用户维护人员，无缝维护交接。

11、在设备质保期内，设备出现任何故障由乙方负责维修，维修中所产生的相关费用由乙方承担。

12、对设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向甲方提出建议；如果拟提出的建议可能会提高项目造价，或延长工期，应当事先征得甲方的同意。

13、乙方不得将甲方提供的资料传播、出售给第三方。 乙方有责任对获知的甲方技术或商业秘密保守机密，并对系统中涉及甲方业务的关键数据保守机密。

14、质保期间乙方负责其节能监管平台建设、运行和维护，包括涉及本项业务的所有硬件设备、系统调试、开通、系统维护等工作和相关费用。

15、乙方负责系统的维护及调试工作，并保证系统工作不影响甲方现有校园能源系统的正常运行，对由此引起的甲方系统故障承担相应的责任。

16、乙方指导甲方指定人员掌握该系统的使用方法，免费为甲方提供培训。

第九条 知识产权

1、在乙方未收到全额项目款之前，本合同所提供的产品所有权仍为乙方所有，甲方及其他方不得以其它任何原因对抗本条款之约定，乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果，版权归甲方所有。

- 本项目的相关软件知识产权归甲方所有，乙方在其宣传和专业材料中，使用本项目的技术资料和工作成果，需经甲方同意。如果甲方事先书面通知乙方保密资料的范围，则乙方不得把该保密资料包括在其宣传和专业材料中。

- 乙方对节能监管系统涉及的甲方所有基础信息、数据资料等秘密材料负保密责任，未经甲方许可，不得擅自将项目的基础资料、成果对外公布。

第十条 劳动保障

1、乙方应为其项目相关所有工作人员按照国家有关规定投保一切保险险种、第三方责任险及乙方的财物保险等（涉及高空作业的，还须办理高空作业人身意外保险），并承担相应的责任及损失赔偿。负责项目人员的安全，并提供合理的劳动报酬和必要的生活、工作条件，如发生劳务纠纷（包括工资、保险、带薪休假、法定节假日加班等）及工伤赔偿纠纷等，与甲方无关，由乙方全部承担相应后果和责任。

2、乙方必须严格遵守国家及乙方注册地、本合同履行地的有关劳动法律法规政策的规定，合法用工。

3、乙方应依法或根据工作人员自愿申请安排职工加班工作。

第十一条 安全文明要求

1、甲方重视安全维保工作，严格按安全目标实施细则对乙方进行管理，乙方人员若违章，甲方人员有权处罚乙方合同价的0.1%作为质量违约金。

2、乙方人员必须遵守安全操作规程，树立安全施工意识，以“安全第一、预防为主”做好安全防护措施，杜绝事故发生。乙方必须在其维保范围内放置安全警告牌，提醒他人注意安全。因乙方造成的一切安全事故、财产损失等概由乙方负责，与甲方无关。

4、乙方负责清理维保现场，做到建筑物无污染、场地干净整洁、无任何垃圾；否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承担，所发生的费用甲方有权直接在乙方合同款中扣除，造成损失的金额以甲方确认的为准。

5、甲乙双方工作人员要“互相配合、协调工作”。

6、乙方必须遵守国家法律法规，杜绝刑事犯罪，若有违法行为，甲方将配合执法部门予以严惩，直至追究刑事责任，但发生的经济损失概由乙方负责承担。

第十二条 违约责任

1、在履行本合同过程中，如因乙方的过失造成合同履行逾期，乙方应向甲方每天支付合同总价的千分之一作为违约金，累计不超过合同总价的百分之五。

2、乙方交付产品的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的, 甲方有权向乙方提出更换产品及索赔，乙方应在甲方提出之日起15天内免费更换合格的产品，由此造成的时间延误视作乙方逾期交付，乙方应按合同约定承担逾期交付的违约责任。

3、乙方保证本合同产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无争议。乙方应保证甲方免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或诉讼伤害，如甲方收到任何第三方有关的知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方应以甲方的名义处理与第三方的索赔或诉讼，并承担因此产生的一切费用、行政部门的罚款及给甲方造成的损失。如国家机关依法对产品进行没收查处的，乙方除应向甲方退还已付款项外，还应按合同金额的10%向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

4、乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

第十三条 不可抗力

1、由于不可抗力（如战争、自然灾害、国家政策法规变动等）导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任。

2、不可抗力发生时，遭受不可抗力的一方须在一个工作日内书面(含电子通讯)通知并送达另一方；同时在十个工作日内由政府主管部门出具不可抗力证明书，并在三个工作日内送达对方。

第十四条 争议的解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，可向项目所在地人民法院起诉。

第十五条 合同的变更、中止、终止

采、供双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同；如需变更、中止或终止合同，需由双方协商达成一致，共同签署协议并盖章之后，方可变更、中止或终止合同。如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。

第十六条 补充条款

1、本项目不允许分包或转包。

2、乙方在进场前应到甲方相关部门办理《开工许可意见表》；同保卫处签订《治安保证协议》，办理《动火证》和《交通通行证》；开工需要接水、接电、挖路破道、占用绿地以及建材堆放要通过后勤保障部审批，办好相关押金等手续后方可进场开工。

3、乙方要严格执行做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作。

4、因停水、停电、恶劣天气、国家政策以及其它外部环境因素致使项目停工的，乙方的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等由上述原因引起的乙方的费用支出，甲方一概不予补偿。若停工时间可能相对较长，经双方协商，确定再次复工的时间后，乙方可采取人员、机械退场的措施，并保护好已完项目，此间产生费用均由乙方承担。

5、 乙方为预防建设项目施工现场火灾，减少火灾危害，保护人身和财产安全，严格遵守国家的消防法律、法规、规章和消防安全技术规范。保证施工暂设和施工现场使用的安全网、围网和保温材料符合消防安全规范，不使用易燃或者可燃材料。对违反消防法律、法规、规章和消防安全技术规范,乙方应承担《中华人民共和国消防法》等消防法规规定的相关法律责任及经济处罚、赔偿责任。

6、补充内容：                                      。

第十七条 其它

1、本合同中未尽事宜，双方经协商可以书面形式签订补充协议，补充协议作为本合同附件与本合同具有同等效力无特殊声明的，以合同正文条款为准。

2、本合同经双方签字盖章之日起生效。合同一式    份，甲方    份，乙方      份，具有同等法律效力。

3、本合同履行完成后自动终止。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：             委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：                            单位地址：

联系电话：                            联系电话：

联系人：                              联系人：

银行账户：

开户行：

年   月  日                            年   月  日