江苏师范大学UPS功率模块和数据中心计算池子系统扩容谈判采购文件

（No：2017H04007 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：中国农业银行徐州新区支行

行  号：10330332 4667

帐  号：10 2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，单位元（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检费等一切费用）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免税申请必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对UPS功率模块和数据中心计算池子系统扩容采购进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

标段一：ＵＰＳ功率模块（两套）

江苏师范大学数据中心机房现有UPS为艾默生APM150，内装有3个功率模块（每个30KVA），组成2+1冗余模式（60+30），因设备逐年增多，UPS负载逐渐增大，因此考虑对数据中心机房的UPS功率模块进行扩容改造，并对原有蓄电池进行替换更新，电池重组，铺设新线路等。

一、功率模块要求：

1.	单个功率模块≥30KVA，3U高度，支持热插拔；数量2个。新增功率模块需和原有模块相互兼容、协同工作，形成一个整体。

2.	保护功能：过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、断电等均由DSP监控，自动进行处理。

3.	数字控制技术要求：采用DSP（数字信号处理）或CPU数字技术，要求系统参数不会因环境（温湿度、运输和时间）的变化而变化。即使在输入信号失真时，也能提供准确的电压、电流、频率及波形。全数字控制具有丰富的控制功能，从而实现计算机系统的综合电源管理。

4.	具有容量冗余和功率模块备份，保证系统的高可靠性并具有在线维修能力，所有功率模块可在线热插拔，减少系统的故障点，使系统的可用性大于99.999%。

5.	 UPS功率模块内不含有内置静态旁路，整个系统共用一套静态旁路，并在UPS柜内标配有手动维护旁路。当功率模块出现故障时直接退出系统，不会影响到整个系统的运行。

6.	UPS功率模块必须包含完整的整流、逆变控制功能，任意模块的功率或控制系统故障都不影响系统整体工作运行，保证系统控制不会出现单点故障。

7.	整流器输出指标

稳定精度：±1%

电压可调范围：（2..00×n ~2.40×n）VDC，其中，n表示单体电池只数

8.	逆变器输入指标

电压范围:(1.70×n ~2.40×n ) VDC，其中，n表示单体电池只数

9.	逆变器输出指标

额定电压：220V/380V（三相四线）

电压可调范围：±5%

额定频率：50Hz

稳压精度：稳态≤±1%；瞬态≤±2%

瞬态电压恢复时间: ≤20ms

频率精度：±0.1%（内同步）

频率同步范围：±0.5、± 1、± 1.5、± 2Hz可调

频率调节速度：0.1~1Hz/秒

电压波型失真度：100%线性负载时≤3%；100%非线性负载时总谐波≤5%

三相输出电压不平衡度：<±1% (平衡负载)；<±3%(50%不平衡负载)；

<±5%(100%不平衡负载)

三相输出电压相位偏移：±1度( 平衡负载)；±1度( 100％不平衡负载)

过载能力:＜105%额定电流，长期；10min(125%额定电流)；60s(150%额定电流)

输出功率因数：1。

即满足1KVA=1KW，带超前功率因数0.9～1的服务器负载时kVA值不得降额使用。即每10kVA能够带上述服务器负载≥9kW，≤10kW。

10. 现UPS主机型号是艾默生APM150，扩容的两个UPS功率模块必须与原主机兼容，与原有的三个模块形成4+1的冗余模式。

11. 投标方需提供所投设备或软件生产厂商的项目授权书及原厂服务承诺函；

三、电池更换要求

1） 型号：12V100AH，品牌：大力神、松下、汤浅或同档次产品，数量：120节，提供电池连接线、空开、铜鼻子等所有辅材。

2） 本次UPS蓄电池的更换包含对现有旧电池的拆卸、搬运（机房位于一楼，旧电池需要搬运至指定位置），以及新电池的运输及安装。

3） 更换后的UPS电池系统需要原厂工程师现场进行充电容量的设定，并接入现有的机房动力环境监控系统中。

4） 蓄电池端电压的均衡性：由若干个单体组成的蓄电池组，其单体间的开路电压最高与最低差值不大于20mV；进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的浮充电压最高值与最低值之差不大于50mV。

5） 蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。

6） 自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上；

7） 循环使用寿命：80％放电深度时≥300次；

8） 蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；

9） 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆；

10） 蓄电池密封反应效率应不低于95％；

11） 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。

12） 蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa。

13） 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。

14） 单体放电终止电压：1.75V。（10小时放电率）

15） 蓄电池槽、盖阻燃性能应达到UL94-HB级及以上。

16） 蓄电池应采用低钙合金板栅和吸附式玻璃纤维棉技术，且气体复合效率≥99%。

17） 蓄电池容量要求：单体标称电压12V，120AH，浮充电压13.65±0.15vdc，均充14.4到14.8 vdc（25℃）。

18） 蓄电池为嵌入式端柱，便于维护和链接。

19) 工作温度范围：放电-40℃～71℃，充电-23℃～60℃。

使用方将对电池的来源、真伪进行现场认真的查验（抽验）。查验中若发现假冒伪劣产品或是电池制造商出具了虚假证明材料，招标人将拒绝验收，并取消中标人的中标资格，不承担任何付款责任。

三、服务要求

1. 提供三年原厂质保。

2. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。

3. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格，以及软件产品的升级、服务策略和价格。

4. 投标方需注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容。

5. 采购方使用该设备的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

6. 提供必要的软硬件系统的安装、使用、运维等的免费培训。

7．本项目实施时投标方应提供所有的连接配件、辅助材料等，在招标方不提供任何其他硬件支持的情况能够实现功能完备的物理连接，并激活所有需要的端口、服务、授权等；对于所有相关的软件系统，投标方有义务检查投标方已经持有、或者通过本项目可以持有的授权情况，若有不足需在投标时说明并提供解决方案，以使本项目能够顺利实施，而不需要招标方另外付费或者提供其他支持。

标段二：数据中心计算池子系统扩容

一、设备主要技术要求

| 设备名称 | 技术规格 |
| --- | --- |
| 刀片服务器 | 服务器数量 | 8台 |
|  | (CPU | ≥2颗Intel Xeon E5-2630 V4 10核处理器 |
|  | (内存 | ≥256GB，频率不低于DDR4-2400MHz。 |
|  | (内存槽 | 24个DIMM，所有内存槽在CPU配置下均应可用 |
|  | (硬盘： | 全部采用Boot From SAN方式 |
|  | 内置USB端口 | 每服务器配置一个内置USB端口 |
|  | 内置SD卡 | 每服务器配置2个内置SD卡插槽 |
|  | (适配器卡 | 每服务器总带宽至少40G，支持 FCoE，可至少虚拟出16块网卡和2块HBA卡。在虚拟化环境中，2块虚拟网卡做teaming走VMconsole，2块做teaming走VMkernel，2块做teaming走Vmotion，10块虚拟网卡直连虚拟机。可根据需要扩展至2块虚拟适配器。 如适配器卡不支持虚拟化，采用同等要求的物理适配器卡进行配置，要求每服务器≥4块10Gb以太网卡、≥2块8Gb HBA卡 |
|  | (操作系统支持 | 支持支持Windows, Linux等主流操作系统，以及VMWare，Hyper-V，RHEL-KVM等主流虚拟化操作系统 |
| 刀片服务器机箱 | 数量 | 一台 |
|  | (刀片式服务器机箱 | ≥6U，可支持≥8片2路服务器，支持2路刀片和4路刀片混插 |
|  | (刀片式服务器机箱数量 | 要求配置1个 |
|  | (FCoE存储连接 | 要求每台整机配置≥16个万兆FCOE端口；要求整机配置4根3米10Gb万兆互联铜缆和4根10米10Gb万兆互联铜缆（铜缆上自带两端互联模块）。 如不支持万兆互联铜缆则需配置16个10Gb万兆多模模块；如刀箱不支持FCOE的I/O模块，要求整机配置≥16端口万兆以太网端口以及≥16端口8Gb FC端口。同时配置16个10Gb万兆多模模块以及16个8Gb FC模块。 |
|  | (供电模块 | 满配冗余热插拔电源模块，支持N+N冗余 |
|  | (散热模块 | 满配冗余热插拔机箱散热风扇模块。 |
|  | (刀片式服务器体机箱管理功能 | 提供远程方式下对刀片式服务器体系架构中的硬件设备的访问、管理和故障诊断。 |
| 机箱外主干LAN/SAN交换机接口许可 | (现役交换设备接口许可 | 要求配置现有机箱外主干LAN/SAN交换机接口激活许可（两台，连接刀片服务器）数量各≥4个 |
| 刀片管理 | (刀片式服务器管理系统 | 配置完整的刀片式服务器体系架构硬件管理平台，可以在一个管理点上集中管理所有的刀片服务器（包括现役2个刀箱+本次新购1个刀箱）。在系统扩容后不应增加管理系统的复杂性和添加任何额外的管理软硬件。如果采用单独管理服务器方式，请提供服务器报价和软件报价，并计入总报价。 考虑到系统可扩展性及统一管理运维，本次项目刀片式服务器管理系统需具备6个刀箱的管理能力，其中包括现役的2个刀箱和本次新购1个刀箱。 |
|  | (硬件虚拟化功能 | 刀片服务器应能实现跨机箱的参数传递以实现硬件级高可用。可传递参数包括但不限于MAC地址；WWPN；UUID；启动顺序；BIOS设置；网卡VLAN设置；HBA卡VSAN设置；服务器本地硬盘RAID设置；IPMI设置等。 |
|  | (网络高可用功能： | 服务器应能实现网络高可用。应能在操作系统不参与的条件下实现生产网和心跳网的相互冗余。如不能实现则必须采用NIC teaming的方式实现，请配置合理数量的网卡和LAN交换模块。应能实现机箱内LAN交换模块损坏、机箱内LAN交换模块与主干交换机网络连接故障、单台主干交换机故障时，故障切换时间秒级。 |
| 管理软件 | 管理系统要求 | 要求高可用设计。要求实现在服务器未安装操作系统前，批量更新BIOS版本，HBA版本，RAID控制器版本。实现在服务器未安装操作系统前批量设定服务器启动顺序，SAN启动，网卡与VLAN的关联，BIOS设定（如允许或禁止超线程），RAID基本设定等功能。此次按6个刀箱管理规模计算，如需额外的软件，请提供报价并计入总报价。 |

二、服务要求

1. 提供不少于3年的原厂商免费质保，中标后必须提供原厂授权与服务承诺。

2. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。

3. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格，以及软件产品的升级、服务策略和价格。

4. 投标方需注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护及升级服务。

5. 采购方使用该设备的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

6. 提供必要的软硬件系统的安装、使用、运维等的免费培训。

7．本项目实施时投标方应提供所有的连接配件、辅助材料等，在招标方不提供任何其他硬件支持的情况能够实现功能完备的物理连接，并激活所有需要的端口、服务、授权等；对于所有相关的软件系统，投标方有义务检查投标方已经持有、或者通过本项目可以持有的授权情况，若有不足需在投标时说明并提供解决方案，以使本项目能够顺利实施，而不需要招标方另外付费或者提供其他支持

附件一：投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

附件二：技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

附件三：商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日