江苏师范大学音乐厅

多联变频空调系统采购及安装工程

（No：2017G12055）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2017年5月22日

第一部分 投标须知

依据《中华人民共和国政府采购法》，现对江苏师范大学音乐厅多联变频空调系统采购及安装工程项目进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

1．项目编号：2017G12055

2．项目名称：江苏师范大学音乐厅多联变频空调系统采购及安装工程

3．项目概况

3.1招标内容：

江苏师范大学音乐厅,总建筑面积约930平方米，地上一层，总建筑高度约11m,室内吊顶高度约6.5-7.5m，本项目为音乐厅主要房间的空调及通风系统（以设计图为准）安装。本项目的采购范围包含变频多联空调系统及安装、调试、联机试运行、交付验收、售后服务等相关内容。具体为：（1）变频多联空调系统深化设计：在提供图纸的基础上可进行深化，但需提供对技术参数修改的相关技术资料（计算书和图纸）；（2）变频多联空调系统（含冷媒新风处理机）室内外机（含室内风口）等设备采购与安装；（3）冷媒管、配件（含保温与防腐）的配套采购与施工；（4）冷凝水管、配件（含保温与防腐）的采购与施工；（5）新风管道、相应防火阀、调节阀（含保温与防腐）的采购与施工；（6）空调控制器采购与施工；（7）室外机及基础设计与施工；（8）其它与本空调系统配套设备、配件采购与施工；（9）空调系统调试、施工过程中所用水电费；（10）室内机至室内空调调速开关间控制线、调速开关接线盒、调速开关安装及所有调试均包括在此招标范围内。

本项目具体内容详见施工图纸和设备清单。

3.2工期：自报，不超过50天（日历天），具体期限在签订合同时约定。

3.3资金情况：自筹，已落实。

3.4质量要求：合格，质保期不少于二年。

3.5招标方式：公开招标。

3.6项目地点：江苏师范大学泉山校区。

4．投标人资格条件

4.1具有独立法人资格，营业执照处于有效期。

4.2具有机电设备安装工程专业承包一级或机电安装工程施工总承包二级及以上资质。

4.3项目负责人必须具备与投标单位对应专业的二级建造师及以上资格，安全生产考核合格（B证），并且无在建项目。企业和项目负责人近三年均应具有类似业绩。

4.4具有从事本项目的能力与必要的施工条件。

4.5具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

4.6本次招标不接受联合体投标。

5．投标、开标、评标时间及地点

5.1接受投标文件时间：2017年6月16日14:30—15:00，当日15:00投标截止。

5.2接受投标文件地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号（泉山校区）14号楼403室。

5.3开标、评标时间及地点：2017年6月16日15:00开标，在我校招标办会议室（14号楼406室）举行。

6.其他事项

6.1本项目实行资格后审，无需报名，资格条件相符者可直接投标。资格条件审查在投标时进行。

6.2本项目收取标书费300元，投标人在投标时以现金方式递交。收取投标保证金5000元，保证金仅限于用现金支付，请投标人在投标当日将投标保证金密封在信封内并加盖公章后交纳到招标办。

7．现场勘查

勘查时间：2017年5月22至6月1日上班时间。

联系人：孙鸿俭

联系电话：13685195208

第二部分 招标文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

8.招标文件的澄清

8.1投标人对招标文件等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校招标办，招标办将适时在“江苏师范大学招标网“上以公告形式向所有投标人做出澄清。

8.2 投标人对招标人提供的招标文件以及招标人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

8.3如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

9.招标文件的修改

9.1招标人可对招标文件进行修改，修改及补充部分将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）进行公告。修改及补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

10.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

第三部分 投标文件

11.投标文件的语言和计量单位

11.1投标文件均应使用中文简化字。

11.2投标文件应使用国家法定计量单位。

12.投标文件的组成及相关要求

12.1投标文件应包含以下内容：

12.1.1投标函。

12.1.2产品代理证明或授权委托书（需原件）。

12.1.3所投产品的质量检验、检测报告。

12.1.4质保期（不少于二年）、质量服务承诺和供货及工期。

12.1.5投标单位营业执照、组织机构代码证、税务登记证及其它认证或者获奖证书。

12.1.6投标报价表。

12.1.7企业近三年同类项目业绩。提供近三年完成的同类型项目的业绩清单，并提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页、合同签章页的复印件（提供原件备查）。

12.1.8提交设备详细配置清单，配套设施要齐全、功能要完善。

12.2为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

12.3投标时必须提供企业法人营业执照副本、组织机构代码证和资质证书副本、税务登记证副本、投标代表个人身份证原件、所投产品的质量检验、检测报告，投标人近三年业绩证明（合同）原件等。

13.投标内容填写说明

13.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

13.2投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

14.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册。

15.投标文件的签署、密封及其他规定

15.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

15.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

15.3投标文件密封袋内装的投标文件必须注明“正本”“副本”字样，其中正本一本副本五本，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

15.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

15.5投标文件的密封及标记

15.5.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

15.5.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

16	投标要求

16.1投标价格应包含产品本体及其相关的送货、卸车、安装、各种需缴纳的税费等成本费用。价格单位均为人民币“元”。

16.2报价表必须按统一格式填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

16.3 报价要求：投标人按照现场勘查情况，报综合单价，综合单价包含设备本体、主辅材、配件、人工费、运输、装卸、安装、施工、现场保管、风险、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定的一切费用。本项目为交钥匙工程。

16.4明确服务及质保承诺。

16.5投标人如中标，其中标综合单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

16.6建议投标人投性价比高，质量优的产品，最低投标报价不能作为中标的保证。

17. 无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

17.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

17.2未按招标文件要求提供投标保证金的。

17.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

17.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

17.5投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

17.6投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

17.7明显不符合技术规范、技术标准要求的。

17.8不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

17.9串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

17.10投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

17.11经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

17.12符合《中华人民共和国政府采购法》实施条例规定的无效投标规定的。

18.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

但是按照本招标文件第13条规定校核时发现的算术错误不在此列。

19. 投标文件错误的修正

19.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

19.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

19.3 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

19.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

20.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

21.投标要求

21.1本招标文件及中标单位的投标文件作为本项目施工合同的附件。

21.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

21.3投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

21.4最低投标价不作为中标的保证。

22.转包、分包

禁止转包，不允许分包。

23.投标保证金

23.1投标保证金应按本项目“招标公告”中的规定递交。未中标投标人的投标保证金在宣布中标结果后退还，中标人的投标保证金在中标后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

23.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

24.投标文件的有效期

24.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

24.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

第四部分  评标、定标

25.开标

25.1开标将在我校监督部门监督下，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

25.2开标时，法定代表人或被委托人（投标代表）要到开标现场参加开标。

26 述标

26.1每个投标人都需参加一次述标。投标人应按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

26.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、与其他施工单位的配合方案、设备品牌、安装方案、投标人单位基本情况等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

26.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

26.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容作出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

26.5每个投标人的述标时间3-5分钟左右。

27评标

27.1评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

27.2总分值为100分。价格分30分，技术分50分（包括设备选型20分，方案优化10分、技术参数响应情况10分、工期与施工组织设计和配合方案等10分），商务分20分（包括企业资质与实力5分、企业和项目经理的业绩与信誉10分、质保和售后服务承诺等5分）。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

27.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

27.4如果投标文件未实质性响应本招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

28.定标

评标小组将依据评标办法评分。计算每个标段的投标人总得分后，按投标人总得分从高到低顺序推荐中标候选人，从中标候选人中确定中标人。

29中标通知

29.1在确定中标人三日后，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。

29.2.招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

29.3.中标通知书是合同的组成部分。

第五部分  其它要求

30.	合同签订

30.1评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

30.2中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人订立背离本招标文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

30.3中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

30.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31.询问和质疑

31.1投标人对采购事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

31.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

31.3招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

31.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

32.保密和披露

32.1投标人自领取本招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

32.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

33.施工要求

33.1中标单位进入现场后，应服从现场管理。

33.2中标人应遵守校方的管理，保证自身产品安全，不损坏校方财物。

33.3必须保证在规定工期内完工。

34.产品质量要求

符合国家规定的家具产品质量及检验标准

35.服务要求

35.1中标人必须按合同要求将产品送达，并安装合格，发生的所有费用均由中标人承担。

35.2招标人按合同接收产品，要求材质、色彩、质量等与中标样品无差异。如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换并承担相应损失。

35.3产品应按规定办理报验手续。

36.工期

本项目要求按合同约定时间竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

37.付款办法

无预付款；设备安装调试，经验收合格后支付合同总额的95％,余款5％作为质保金，自验收合格日起满两年后无任何质量问题一次性付清。

38.保修

具体条款在合同中另行约定。

39.违约责任

违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第六部分 项目概况及要求

- 项目设备基本参数及要求

本工程为徐州师范大学音乐厅中央空调工程,总建筑面积约930平方米，地上一层，总建筑高度约11m,室内吊顶高度约6.5-7.5m。主要包括该音乐厅主要房间的空调及通风系统（以设计图为准）。

40.1空调系统设计及计算参数（详见附件设计图）：

40.1.1地理位置：江苏徐州　寒冷地区

40.1.2室外设计计算参数：

夏季：（1）空调室外计算干球温度：  34.3°C；

（2）空调室外计算湿球温度：  27.6°C；

（3）空调室外计算日平均温度：30.5°C；

（4）夏季通风室外计算温度：  30.5°C；

（5）室外风速： 2.6m/s；

（6）风向∶CＥＳＥ ；

（7）大气压：1000.8hpa。

冬季：（1）采暖室外计算干球温度：  -5.9°C；

（2）空气调节室外计算相对温度：66%；

（3）通风室外计算温度：  0.4°C；

（4）大气压：1022.1hpa；

（5）室外风速： 2.3m/s；

（6）风向∶CＥ 。

40.1.3室内设计计算参数：

| 房间名称 | 设计温度(°C) | 相对湿度(%) | 新风标准 (m3/h.p) | 噪音标准 dB(A) | 人员密度 人/平方米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |  |  |  |
| 音乐厅 | 16~18 | 25~27 | － | 55~60 | 30 | ≤35 | 1.0 |

40.2空调及通风系统设计要求（详见附件设计图）：

40.2.1空调系统设计要求

40.2.1.1本音乐厅空调采用分体风管式空调及新风处理机系统，室外机设置与屋顶与室外地坪，室内机音乐厅采用高静压风管机。冷凝水经管道收集后排至室外散水。

40.2.1.2空调室内机均设有LCD液晶线控器。各房间均可根据其使用功能及时间的不同予以独立控制以利于节能。

40.2.1.3为了便于管理和控制，在控制室设空调室内机集中控制器。

40.2.1.4空调及新风机组均设置阻抗消声器和70℃防火阀。

40.2.2通风系统设计要求

40.2.2.1卫生间设置机械通风系统，排风量不小于10次换气/h。

40.2.2.2音乐厅设置两台各5000风量新风处理机，音乐厅换气次数>2次/h。

40.3消声减振及环保

40.3.1高静压空调机组送回风管路上均应设置双层阻抗型消声器、消声静压箱或消声弯头。

40.3.2空调室内机等设备应采用减振吊架或 20厚的橡胶减振垫隔振。

40.3.3空调室内机等设备的进出风管接头处均设置200长的保温玻璃纤维防火布防震接头。

40.3.4所有风机的进出风管接头处均设置 200长的玻璃纤维防火布防震接头。

40.3.5空调室内机的进出水管接口处设置橡胶减振接头，空调室内机冷凝水管出口处设透明软管。

40.3.6空调器、新风机组等均设置了隔振装置。

40.4空调主要设备材料表

| 序号 | 名称及型号 | 制冷量 Kw | 制热量 Kw | 风量 ｍ３/h | 静压 Pa | 电源 | 功率 W | 单位 | 数量 | 室内机外形尺寸 （HxWxD）mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高静压风管机FGR12H/D | 12.0 | 14.0 | 2000 | 120 | 380V 50HZ | 4600 | 台 | 14 | 300x1400x700 |
| 2 | 新风处理机FGXR50/XC | 27.0 | 30.0 | 5000 | 200 | 380V 50HZ | 9600 | 台 | 2 | 500x1500x1000 |

投标人应依据原设计院变频多联空调系统冷热负荷指标及本音乐厅实际情况进行冷热负荷计算综合确定，以便确定室内、外机的相应参数及机型,中标后的优化方案及设计参数须经原设计院确认认可，标书中必须提供原设计及深化后设备参数对照表；其它要求详见本招标文件第四条“深化设计的要求”相关内容。

40.5空调系统配套材料及施工要求：

氟里昂冷媒管（含分支管配件）应采用优质品牌紫铜管，铜管的规格、壁厚参数应满足系统正常运行要求，在标书中应明确说明使用紫铜管品牌与产地及相应技术参数。

40.5.1空调冷媒管保温采用难燃B1级橡塑保温材料，湿度因子>6000。保温层的厚度应由厂家根据自身产品性能进行校核计算，在无厂家参数的情况下，保温厚度按25mm施工。

40.5.2镀锌铁皮制作的空调风管采用不燃Ａ级橡塑复合隔热材料进行保温，保温采用防火的专用胶水粘贴，保温层厚度δ=50mm，保温层的导热系数：0.025Ｗ/m. ℃。

40.5.3空调冷凝水排水管要求保温，采用难燃B1级橡塑复合隔热材料进行保温，保温材料采用防火的专用胶水粘贴；冷凝水管保温层厚度 δ=15m，保温层的导热系数：0.036Ｗ/m. ℃；为确保工程质量，保温层的厚度应由厂家根据自身产品性能进行校核计算。

依据原设计要求，厚度应在细化设计图中明确标注。风口采用防凝水材料。

40.6本音乐厅空调冷负荷基本要求：

40.6.1空调计算最大冷负荷：222ＫＷ；　　238.7W/m2。

40.6.2空调计算最大热负荷：225ＫＷ；　　2241.9W/m2。

标书中应提供投标人计算相关房间（区域）冷、热负荷明细表，并承诺设备实际运行中制冷、热能力应达到所计算的负荷指标，无此内容按无效标书处理。

40.7设计依据应满足以下要求：

40.7.1<<民用建筑供暖通风与空气调节设计规范>>GB 50736-2012

40.7.2<<公共建筑节能设计标准>>ＤＧＪ32/Ｊ96-2010

40.7.3《江苏省民用建筑工程施工图设计文件（节能专篇）编制深度规定 （ 2009年版）

40.7.4《江苏省公共建筑用能计量设计规定 （暂行）

40.7.5<<全国民用建筑工程设计技术措施>>暖通空调.动力分册

40.7.6国家、省市执行的其它建筑节能相关法律法规（

40.8本招标文件技术要求中未提到部分，应以原设计说明中要求为准。

41.对空调系统优化设计后的出图要求：

41.1优化设计内容包括：

（1）设计说明

（2）平面图

（3）系统图

（4）主要设备、材料表

（5）室内外机安装及基础详图

（6）设计图封面

（7）对室内机电源，室外机电源、电缆要求及建议

（8）投标人认为需要的其它部位设计图

41.2优化设计的要求：

41.2.1变频多联空调系统原设计的空调供电系统（平面图）与室内机分区是匹配的，请投标人按原设计电气分区布局进行方案细化与设计。若认为原变频多联空调系统供电电气及室外机配电箱系统图设计不合理或与空调系统运行有冲突，请在投标书中详细说明或提出合理可行的建议方案。

如投标书未提出异议，而中标人在空调施工过程中又涉及到空调供电问题，则由中标人自行解决，产生所有费用也由中标人承担。

41.2.2投标人对原系统进行细化设计时，各种空调细化后参数只允许正偏离，即不得降低原设计标准、改变原变制冷剂流量变频一拖多系统整体布局分区、降低室内设计计算参数、新风量及冷热负荷指标。

41.2.3投标人标书内相关设备的描述必须与投标产品“明细表”中设备组成相一致，否则由此造成损失均由投标人自行承担。

41.2.4开标时投标人应提供3套A3完整设计图（设计图加盖鲜章，单独装订）。中标企业应提供8套A2设计图（加盖鲜章），并装订成册（另提供电子版，电子版用U盘携带）。

签订本项目合同前，投标人细化后的设计成果应经原设计院审核，对于设计院提出的修改意见必须积极配合修改，否则视中标人自动放弃中标资格。

42.服务要求

42.1投标人中标后，必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并严格履行合同。同时提供中标人投标文件的电子文档两套（包含方案细化后的设计图），中标人的细化方案（包含设计图）的知识产权归江苏师范大学所有。

42.2提供的产品及系统要满足国家现行规范要求，并且不能低于原设计方案的性能要求。

42.3设备安装、管道支架敷设、防腐保温、电机电气应执行现行有关规范。

42.4品牌：投标人根据实际情况自行决定。

42.5因中标人供应的产品质量或因中标人设计细化方案不当致使系统无法正常使用等原因，由此造成采购人与中标人的损失均由中标人承担。

42.6中标人必须在合同约定的完工时间前，将合同中明确的中标产品全部送达我校指定地点，并安装调试完毕，运输、卸车搬运（包含上下楼层）及安装费用均由中标人承担。不合格产品由中标人自行收回，费用均由中标人承担。

42.7中标单位进入现场后，按照总体工程进度计划要求，中标人须配合建筑工程承建单位在近期安装完成。安装进度应满足装饰施工进度要求。施工过程中应服从监理单位的管理，设备、材料进场应按规定办理相关手续，并形成工程施工技术资料。设备安装过程中，应形成完整的设备运行管理技术资料。工程竣工后，应与竣工资料一同移交采购人。

42.8本项工程计划:于2017年6月底进场，2017年8月初交付使用；（具体进场与交付时间在合同中详细约定）；投标人在标书中应明确具体的日历工期天数。

43.售后要求

41.1设备安装验收合格后，供货方提供至少2年的免费质保期，并及时解决空调运行过程中出现的问题，且不再收取任何费用。

41.2质保期内，投标人接到报修电话后，维修技术人员需在2小时内响应，24小时内予以解决。如出现主要设备故障问题，投标人不能当场维修解决需要返厂维修的，投标人应当免费提供主要设备的备用件。

41.3 主要设备频繁出现故障，经三次以上维修仍然不能解决的，投标人在质保期内应当免费为我校更换新的设备。

41.4为满足空调系统的正常使用，投标人需要在系统投入运营前免费对我校相关工作人员进行专项业务培训。

41.5质保期内，投标人应当最少每月对设备的运行情况进行跟踪检查。

41.6质保期内，当音乐厅举办重大活动时，投标人应当根据音乐厅管理方的要求，携带常用维保配件，派员到现场进行维保服务，确保空调在重大活动期间正常运行。

第七部分 投标文件格式

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的请自行制作。

格式一：

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，本项目我方的投标报价为人民币            元 （大写                      元 ）按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三:

投标人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的          （项目名称）    招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 数量 | 中标价 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式四：

投标报价明细表按提供的附件格式做

格式五:                商 务 与 技 术 条 款 偏 离 表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

六、设备供货、安装调试和与其它施工单位的配合方案。

七、工期与施工组织设计和配合方案等

八、优化后的方案及图纸

九、投标人认为需要提供的其他说明和资料。

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）